문서번호	정수과-6656
결재일자	2023. 6. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
경규선		이철재	06/21
			代최재욱
협 조
	정수시설과장			전훈
	행정관리과장			최재욱
	주무관			정승경

2023년 조류 및 맛냄새물질 대비 수질관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6. 21.

암사아리수정수센터

(정수과)

2023년 조류 및 맛냄새물질 대비 수질관리 계획

한강 녹조 발생에 따른 조류 및 맛․냄새물질에 의한 수질 피해를 예방하기 위해   관리기준에 의거 정수처리 대응 및 수질관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		한강 상수원 남조류 특성 및 발생 전망

□ 남조류 특성 및 발생현황

ㅇ 발생 원인 : 일조량․온도․영양염류․체류시간 증가 등 다양한 환경요인이 복합적으로 작용

ㅇ 주요 발생종 : 아나베나(Anabaena), 마이크로시스티스(Microcystis)

ㅇ 발생기간 : 6월 ~ 10월

ㅇ 발생경향 : 상류지역(북한강․남한강)부터 先 발생, 하류지역 後 발생

ㅇ 다량 발생시 영향

- (수질) 맛․냄새물질 증가, pH 증가․응집효율 저하

- (건강) 독소물질(신경독성,간독성) 발생으로 인체 및 동물에 유해

- (환경) 상수원 녹조 발생 및 용존산소 저하에 따른 어패류 폐사

ㅇ 조류경보제 발령현황 : 2000년 제도 시행 이후 총 8개년 경보 발령

년 도	2000	2001	2006	2008	2012	2014	2015	2021
발령단계	주의보	주의보	주의보	주의보	주의보	주의보	경보	관심
남조류세포수(cells/mL)	4,390	4,510	8,810	2,580	4,470	4,530	8,830	6,094

□ 2023년 발생전망

ㅇ 기온은 평년보다 높을 확률이 50% 이상으로 7~8월에는 무더운 날씨를 보일 때가 많을 것으로 전망

ㅇ 상류댐 저수량은 예년 대비 높은 수준이나, 폭염 및 가뭄 지속 시 조류 및 맛․냄새물질 다량 발생 가능

Ⅱ		조류경보제 및 맛․냄새물질 경보제 시행

□ 추진기간 : 연중

□ 조류경보제

ㅇ 시행근거

- 물환경보전법 제21조 및 동법 시행령 제 28조

- 2023년도 서울시 조류경보제 시행 계획(물재생시설과-7664, 2023.6.19.)

- 2023년 조류 및 맛․냄새물질 경보제 시행 계획(수질과-5735, 2023.6.19.)

ㅇ 대상구간 : 한강 본류 4개 지점(미사대교,강동대교,광진교,잠실철교)

※ 친수구역(잠실~행주대교)은 서울시 물재생시설과에서 관리

ㅇ 경보단계 : 관심․경계․대발생․해제로 구분 시행

- 기준항목 : 유해남조류(4종) 세포수(세포/mL)

마이크로시스티스	아나베나	오실라토리아	아파니조메논

- 조류경보제 단계별 기준

조류경보제 단계	관 심	경 계	대 발 생
남조류세포수(세포/mL)	1,000 이상	10,000 이상	1,000,000 이상

- 검사주기 : 주 1회

- 발령 및 해제기준

· 발령 : 2회 연속 측정하여 남조류 세포수가 단계별 기준에 해당시 발령

· 해제 : 2회 연속 측정하여 남조류 세포수가 1,000세포/mL 미만시 발령

※ 발령 및 해제 부서 : 물연구원 및 보경환경연구원 수질결과에 따라 물재생시설과에서 주관

ㅇ 단계별 조치사항 : 붙임2 참조

	2022년 조류경보제 시행 결과
• ‘관심’ 단계(1,000세포/ml 이상) 미만으로 유지되어 경보 미발령 - 유해남조류 최대 발생 : 750세포/ml (광진교, 8월)

□ 맛․냄새물질 경보제

ㅇ 시행근거

- 맛․냄새물질 발생에 따른 수질관리 강화대책(본부장 방침, ‘18.11.20)

ㅇ 대상구간 : 조류경보제 측정지점(한강본류 4지점, 연구원) 및 5개 취수장(정수센터)

ㅇ 기준항목 : 2-MIB, Geosmin

ㅇ 검사주기 : 주1회

ㅇ 발령기준 : 1회 단계별 기준 이상 시 발령

관리기준	관 심		경 계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
냄새물질(ng/L)	20	100	100	300

ㅇ 단계별 조치사항 : 붙임2 참조

	2022년 맛․냄새물질 관리기준 시행 결과
• ‘관심’ 단계 기준 미만으로 유지되어 경보 미발령 - 2-MIB 최고 농도 14 ng/L(1월), Geosmin 최고 농도 15 ng/L(6월)

Ⅲ		수질관리 계획

□ 상황실 구성 및 비상근무 실시

ㅇ 운영기간 : 조류 경보제 발령 시 또는 맛․냄새물질 관리기준 경계단계 이상 발령시

ㅇ 상황실 구성

- 총괄책임자 : 정수과장(공휴일 : 생산책임자)

- 비상근무자 : (평일) 실험실 근무자, (휴일) 단계별 비상근무자

ㅇ 비상근무 시간

	관심단계	경계단계 이상
평일	*************	*************
공휴일	********************** **********************	*************

ㅇ 휴일 단계별 비상근무자

구 분	1조	2조	3조	4조	5조
관심단계	***	***	***	***	***
경계/대발생 단계	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***

*******************************************************************************

*********************************************************

ㅇ 주요업무

- 조류 경보 발령 상황전파 및 비상연락

- 조류 및 맛․냄새 유발물질(2-MIB, Geosmin) 분석

- 경보발령에 따른 일일 조치사항 보고(본부 수질과)

- 냄새물질 관련 정수처리 대응 실시

- 급수구역 수도사업소 수질관련 업무연락 등

※ 실험실 비상근무자는 조류 현미경 관찰 및 냄새물질 분석 방법 사전 숙지

□ 수질감시 및 검사 강화

ㅇ 조류 모니터링 강화

- 조류 이미지 자동 분석기 모니터링을 통한 남조류 증가 추이 관찰

- 경보발령 시 조류 현미경 관찰 주기 변경(1회/일 → 2회/일)

ㅇ 냄새물질(2-MIB, Geosmin) 분석 주기 강화

구 분	평상시	경보 발령 시
		관심단계	경계단계 이상
검사주기	주 1회	일 1회	일 2회
공정수	원수, 여과수, 오존처리수, 활성탄처리수, 정수

□ 정수처리 대응 추진

ㅇ 취수원 주변 조류차단막 설치 운영

- 남조류 증가 시기 경보 발령 전 취수원 주변에 조류차단막 설치

※ 집중호우에 따른 고탁도 원수 유입 우려 시에는 철거 시행

ㅇ 정수약품 최적 투입 및 수급관리

- 원수 수질 여건에 적합한 최적 정수약품 투입

·pH조절제(CO2), 응집제 및 염소 등 적정 투입으로 최적 응집범위 유지

·여과장애 발생 시 응집보조제(폴리아민) 투입 검토

- 정수약품 적정량 확보 운영 : 응집제(30일분 이상), 소독제(10일분 이상) 등

- 분말활성탄 투입시설 유사시 투입 가능토록 점검․유지

·고도처리로 냄새물질 제거가 불가능할 경우 등 필요시 분말활성탄 투입

ㅇ 정수처리 운영 강화

- 전·중염소 복합 투입 또는 전염소를 중염소로 대체 운영 등 소독공정 탄력적 운영

·남조류 세포 파괴에 따른 원수 대비 착수정 냄새물질 증가를 고려하여 전염소 주입률 하향 조정(암모니아성 질소 증가 시는 예외)

- 냄새물질과 소형생물을 고려한 고도정수처리(오존+활성탄) 운영 시행

·냄새물질 제거효율을 고려한 오존투입률 조정 및 AOP 전환 운영 검토 시행

※ AOP 전환 운영은 소형생물 비활동 시기에만 고려

·소형생물 제어를 위한 오존투입률 0.8 mg/L 이상 상시 유지(6월~9월) 또는 오존접촉조 4단 용존오존농도 0.1 mg/L 이상 유지

·활성탄 운영관리 철저

ㅇ 관련 기관과 긴밀한 협조 및 정보 공유 시행

- 북한강 및 남한강 수계 모니터링 정보 공유(한강유역환경청)

- 한강 상수원 및 취수원수의 조류, 냄새물질 결과 신속 공유(서울물연구원)

- 정수처리 대응 상황(본부 수질과 및 각 정수센터)

Ⅳ		행 정 사 항

ㅇ 조류경보제 발령 또는 맛․냄새물질 관리기준 경계단계 이상 발령시

일일 조치 상황 보고(정수과 → 본부 수질과)

ㅇ 휴일 비상근무자 근무명령 및 시행

붙임  1. 조류의 종류 및 특성 1부.

2. 조류경보 및 맛냄새물질 관리기준 단계별 조치사항(2023) 1부.

3. 정수센터 맛냄새물질 분석 결과(양식) 1부.