통수 전 수질검사 결과 보고(신림6배수지)

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
황현석		최성호	06/21
			홍기관
협 조

신림6배수지 내부청소후 통수 전 수질검사 실시한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자  공업6급    성명 : 황 현 석

가. 근    거: 2023년 상반기 배수지 항청소 일정 알림 및 협조 요청

〔급수운영과-5482('23.4.5.)〕

나. 검사일자: 2023. 6. 20.(화)

다. 대상시설: 신림6배수지 2지(지별용량: 10,000㎥), ※세정제 청소

라. 검 사 자: 공업6급 황현석

마. 현장 검사결과

구 분	탁도	잔류염소	pH	철	구리	망간	아연	판 정
기 준	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8~8.5	0.3mg/L 이하	1.0mg/L 이하	0.05mg/L 이하	3.0mg/L 이하
신림6배수지 2지	0.19	0.31	7.3	0.03	0.03	0.000	0.04	적 합

. 끝.