문서번호	정수시설과-4338
결재일자	2023. 6. 22.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	06/22
			代전준원
협조
	주무관		정고건

2023년 전반기

피뢰설비 점검결과보고

2023. 6.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

23년 전반기 뚝도정수센터 피뢰설비 점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2023. 6. 19. ~ 22. (4일간)

□ 점 검 자 : 서 용 택, 정 고 건

□ 확 인 자 : 배 용 우

□ 점검방법 : 피뢰설비 접지저항 측정

피뢰설비 부식 및 파손 등 외관점검

□ 점검대상

구분	점 검 장 소	피뢰침 종류	수량	접지방식	비 고
1	관리본관동	돌침형피뢰침 3M	1EA	단독접지
2	송수펌프동	돌침형피뢰침 3M	3EA	단독접지
3	수충격설비	돌침형피뢰침 3M	2EA	단독접지
4	웰빙동	돌침형피뢰침 3M	1EA	단독접지
5	약품투입동	돌침형피뢰침 3M	1EA	단독접지	본딩접지
6	약품저장탱크동	돌침형피뢰침 3M	1EA
7	분말활성탄 설비	서지방사형 3M	1EA	단독접지
8	중계펌프동	돌침형피뢰침 3M	1EA	단독접지
9	액화탄소설비	돌침형피뢰침 3M	1EA	단독접지
10	배출수처리동	돌침형피뢰침 3M	4EA	단독접지
11	2여과지동	AL판넬 및 난간 수뢰부	1조	단독접지	본딩접지
12	1여과지동	AL판넬 및 난간 수뢰부	1조
13	수도박물관	광역피뢰침 3M	1EA	단독접지

Ⅱ		점검장비 및 기준값

□ 점검장비 : HIOKI FT3151(접지저항계)

□ 접지저항 측정방법 및 기준값

- 방법 : 전위강하법(3점 전위강하)

- 기준 : 제1종 접지 10[Ω] 이하

Ⅲ		점 검 결 과

구분	점 검 장 소	기준값	측정값	판 정	비 고
1	관리본관동	제1종접지10[Ω]	4.0[Ω]	양 호
2	송수펌프동		3.0[Ω]	양 호
3	수충격설비		3.0[Ω]	양 호
4	웰빙동		5.0[Ω]	양 호
5	약품투입동		3.0[Ω]	양 호
6	약품저장탱크동		3.0[Ω]	양 호
7	분말활성탄 설비		7.0[Ω]	양 호
8	중계펌프동		5.0[Ω]	양 호
9	액화탄소설비		5.0[Ω]	양 호
10	배출수처리동		1.0[Ω]	양 호
11	2여과지동		3.0[Ω]	양 호
12	1여과지동		3.0[Ω]	양 호
13	수도박물관		4.0[Ω]	양 호

Ⅳ		점 검 사 진

붙임  1. 피뢰설비점검기록표(230622) 1부.  끝.