문서번호	시설관리과-14763
결재일자	2023. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
김병주	이유찬	06/23
		이동욱
협 조

착수전 설계도서 검토보고서 승인검토(2023년 종로 장기사용 배수관 정비공사)

「2023년 종로 장기사용 배수관 정비공사」

착수전 설계도서 검토보고서 승인검토

2023.  6. 23. (금)

중부수도사업소

(시설관리과)

「2023년 종로 장기사용 배수관 정비공사」

착수전 설계도서 검토보고서 승인검토

「2023년 종로 장기사용 배수관 정비공사」와 관련하여 감독청인 서울시설공단에서 제출한 '착수전 설계도서 검토보고서'에 대한 승인 검토후 결과를 보고드림

□ 관련문서

ㅇ 서울시설공단 공사감독2처-6414(2023.6.19.)호

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 2023년 종로 장기사용 배수관 정비공사

ㅇ 공사개요: 상수관로 부설 D=200~700mm, L=620m

ㅇ 공사위치: 종로구 동대문역 ~ 동묘앞역간

ㅇ 공사기간: 2023. 4. 19. ~ 11. 14.

ㅇ 계약금액: 금870,661,430원

ㅇ 계 약 자: (주)에스와이토건 대표 황시연

ㅇ 감 독 처: 서울시설공단 공사감독2처 김유승

□ 착수전 설계도서 검토내용

ㅇ 설계도서 검토

구 분	검 토 내 용
설계서에 누락, 오류, 불명확한 부분의 존재여부	ㅇ 특이사항 없음
2. 물량내역서, 도면, 수량산 출서 일치여부	ㅇ 특이사항 없음
3. 기타	ㅇ 공사완료 후 신설관 세척작업시 배기변(100mm)으로 청소하도록 되어 있으나 공간협소로 변실규격 변경 (원형→구형) 필요

ㅇ 현장여건에 대한 검토

구 분	검 토 내 용
1. 설계서와 현장여건 부합 여부	ㅇ 설계상 시험굴착 개소가 16개소 설계반영되어 있으나, 간선도로 시험굴착 후 지장물 현황에 따라 → 시험굴착 추가 진행하고, 실정보고 검토후 반영예정 ㅇ 야간 교통정리원 및 싸인보드카 1일 1개소 설계 반영 → 공사구간이 교통혼잡 지역으로 경찰서 허가 조건에 따라 배치하고 실정보고 검토후 반영예정
2. 시공시 예상되는 문제점	ㅇ 기존관(900mm) 철거후 신설관(700mm) 부설시 기존관 철거로 인한 토사붕괴로 터파기 폭 변경이 예상됨(당초 1.7m 설계) → 공사 진행시 실정보고 검토후 반영예정
3. 민원발생 가능여부	ㅇ 공사지역이 1호선 구간으로 사전 철도행위신고 및 협의 ㅇ 야간공사시 2차선 교통 통제가 수반되어 통행불편으로 인한 민원이 예상됨 → 사전 관할 경찰서 협의 및 교통 개방시간 준수 철저
4. 가설사무소 자재‧토사 야적장 등 설치위치 검토	ㅇ 중간집하장 부지는 발주처 및 도급사와 협의 후 적정 위치 ㅇ 사토장 토사반입 가능여부 확인 후 사토 처리예정
5. 기타사항	ㅇ 서울시 지하시설물 통합정보시스템을 통해 착공 전 지장물 확인 ㅇ 시험굴착 시행 후 확인 및 세부계획 수립 ㅇ 청렴시공 이행약속 시행 ㅇ 공사 전, 후 배관도 및 관련사진 SNS(밴드) 게시 철저 ㅇ 공사 변경사항 발생시 실정보고 및 발주청 승인 후 공사시행 ㅇ 밸브조작시 발주처 담당자가 조작

□ 사업소 검토

ㅇ (설계도서) 세척을 위한 배기변실 변경건

- 신설관 부설완료 후 기존관 연결전 신설관 본관을 통한 세척 가능

※ 지하매설물 지장 등 현장여건상 불가능할시 변실규격 변경 필요

ㅇ 현장여건 관련

- 서울교통공사(지하철) 및 관할경찰서와 사전협의 철저

- 공사장 안전관리 철저

□ 회신사항

ㅇ 설계도서 검토결과 작정함에 따라 감독처로 승인통보하여 공사진행에 만전을 기하고자 함.

붙임  설계도서 검토보고서(2023년종로 송배수관) 1부.  끝.