문서번호	수질과-5842
결재일자	2023. 6. 23.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	06/23
		어용선

제9차 수돗물평가위원회 회의자료

2023. 6.

상수도사업본부

(생 산 부)

제9차  회의

2023. 6. 29. (목)

제주도 세미나실

	<수돗물평가위원회>
회 의 자 료

서울특별시 수돗물평가위원회

목    차

1.	제8차 회의결과 보고	1
	가. 회의개요
	나. 회의결과
2.	제9차 정례회의 자료	4
	가. 6월 수질검사 결과 평가
	∘ 강북· 영등포 수질검사평가서 : 붙임1
	∘ 수질검사성적서 : 붙임2
	나. 토의과제
	∘ '23년 수돗물평가위원회 조사사업 진행사항 안내
	∘ '23년 수돗물평가위원회 심포지엄 개최 일정 논의
	∘ '23년 수돗물평가위원회 운영 관련 논의
	다. '23년 7월 채수일자 및 채수지점 선정
	라. 제10차 정례회의 일자 및 장소 안내

1. 제6차 정례회의 결과

가. 회의개요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '23.5.30.(금), 15:00~17:00

- 장   소 : 본부 2층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원

- 위    원 : *******************

*************

※ 서면의견 제출 : *************

ㅇ 회의안건

- '23년 5월 수질검사 공표 및 결과 평가

- '23년 수돗물평가위원회 운영 관련

- '23년 6월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

- '23년 6월 정례회의 개최 일자 및 장소 안내

나. 회의결과

ㅇ 2022년 5월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2023. 5. 2.(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

가. 수질검사결과

- p11 염소이온이 매년 2월, 5월 등 상대적으로 높은데 이유는?(******)

→ 갈수기때 pH 등 높은 경향이 있음. 비가 많이오면 염소이온이 내려감

- p16 암사정수센터의 아연이 수질기준보단 한참 낮지만 유독 튀는 이유는?(******)

→ 94년부터 아연도강관 사용이 금지되었지만 건물 외부 수도꼭지 채수로 부식이 되어 농축되지 않았나 싶음.

- 6개 정수센터의 특성을 설명해주셨으면 좋겠음 (******)

→ 이번 제주도 워크숍때 설명하도록 하겠음.

- 정수기 통과수의 결과도 보고서에 넣어주셨으면 좋겠음(******)

→ 다음 보고서에 반영토록 하겠음

- 구리, 아연 검출에 대해 어떻게 하면 좋을지에 대해서도 논의하면 좋겠음 (******)

- 구리, 아연 검출 및 노후배관 지원 사업 등 관련 내용을 제주도 워크숍때 설명해주시면 좋겠음(******)

- 염소 투입 농도가 어떻게 되는지? 전염소는 여름철에 계속 넣는건지? (******)

→ **********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

- 수질검사지점인 암사, 광암수계에서 일부 소독부산물이 암사수계 원수에서와 달리 광암수계 원수에서는 미량 검출된 것이 원수수질에서 양 지점의 어떤 차이에서 연유하는지? (*******)

→ 광암 수계의 경우 팔당 원수를 사용하고 있어 차염이 투입된 원수로 인해 소독부산물이 미량 검출된 것으로 보임.

- 금년 여름은 엘리뇨발달 등으로 여름더위가 일찍 시작되고 집중호우도 예상되는데 수돗물 안전성 확보차원에서 선제적, 예방적 수질공정 운영방안 강구가 필요함(*******)

- 온도가 크게 높지 않은 5월의 수질 검사 결과는, 원수의 총대장균군이 암사 원수에서 좀 높은 것을 제외하고는 예년에 비해 눈에 띄게 다른 경향을 보이지 않았으므로 특이사항은 없음. 본격적으로 온도가 올라가는 6~8월의 수질이 다소 안 좋아지는 경향을 보이므로 채수 및 검사, 해석에 신경을 더 쓰는 것이 중요할 것으로 생각됨.(******)

- 수평위 수질검사 결과에 대해 전 항목 수질기준에 적합한 것으로 나왔으나 총대장균군의 검사결과가 전년 2월, 5월 동기 대비 올해 2월, 5월 높게 나타나 외기 온도 등의 영향인지 주목할 필요가 있을것으로 사료됨(******)

나. 수돗물평가위원회 운영

▷ 수돗물평가위원회 공동연수 논의 결과

- 주제발표자 선정 (**************)

▷ 수돗물평가위원회 9차 정례회의 토론 주제 건의

- 수돗물평가위원회 활성화 방안 및 정례회의 요일 변경 관련

2. 제9차 정례회의 자료

가. 6월 수질검사 결과

ㅇ 시료 채수일 : 2023. 6. 7.(수), 맑음

ㅇ 채수주간 기상상황

월일 항목		6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7 (채수)
기온 (℃)	관측	22.8	20.4	22.0	22.1	21.5	20.3	21.4
	평년	20.9	21.1	21.3	21.5	21.7	21.9	22.1
강수량 (mm)	관측		0				0	0
	평년	2.5	2.7	2.8	2.6	1.7	1.3	1.2

※ 채수주간(’23. 6. 1. ~ ’23. 6. 7.) : 강수량 0mm

ㅇ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

ㅇ 시료채수 주관 : ******** 위원

ㅇ 채수지점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
강북	성북구 솔샘로1길 6-3 ********	성북구 솔샘로1길 19 ******	성북구 솔샘로1길 19 ******
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
영등포	구로구 개봉로1가길 28 *********	구로구 개봉로 30 ******	구로구 개봉로1가길 28 *********

- 정수기 물 : 2개 지점

강 북		영 등 포
	∘ 회사명 : **** ∘ 모델명 : ********* ∘ 필터 : ** ∘ 제 조 일 : ******* ∘ 필터교환: ********		∘ 회사명 : *** ∘ 모델명 : ******** ∘ 필터 : ** ∘ 제 조 일 : ********** ∘ 필터교환 : **********

ㅇ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

ㅇ 검사기관 : 한국환경수도연구원

ㅇ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “분석보고서”,“결과서” 참조)

- 미생물 분야              : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 12개 항목 중 9개 항목 불검출, 3개 항목

(질산성질소, 붕소, 브롬산염) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’23.3월	’23.6월	’23.3월	’23.6월	’23.3월	’23.6월	’23.3월	’23.6월	’23.3월	’23.6월
강북	80	600	5.3	5.5	8.7	7.6	2.45	1.99	0.11	0.16
영등포	80	40	5.5	6.3	8.5	7.6	2.91	2.26	0.11	0.21

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’23.3월	’23.6월	’23.3월	’23.6월	’23.3월	’23.6월	’23.3월	’23.6월	’23.3월	’23.6월
강북	공급계통	정수	0.05	0.05	0.41	0.45	7.3	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.05	0.27	0.29	7.4	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.04	0.18	0.28	7.4	7.3	0.003	0.007	불검출	불검출
영등포	공급계통	정수	0.06	0.06	0.37	0.52	7.2	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.06	0.05	0.40	0.33	7.1	7.2	불검출	0.004	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.05	0.21	0.11	7.1	7.4	0.003	0.008	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강북	공급 계통	직 수	7.1	0.29	1.1	0.028	0	불검출
		정수기	7.2	불검출	0.3	불검출	0	불검출
영등포	공급 계통	직 수	7.2	0.33	1.5	0.035	0	불검출
		정수기	7.7	불검출	불검출	불검출	3400	불검출

나. 보고 및 토의과제

ㅇ ’23년 수돗물평가위원회 조사사업 진행 사항 보고

- 향후계획 : 조사사업 중간보고회 실시(10차 정례회의)

·고도정수처리용 활성탄 품질에 대한 조사 <***********>

·친환경 소비행동으로서 수돗물 음용 활성화 전략 연구<**************>

ㅇ ’23년 수돗물평가위원회 심포지엄 개최 일정

- 일시 : 10월 마지막주, 13:00 ~ 17:00 (한국프레스센터 국제회의장)

- 내용 : 개회, 주제발표(4건내외), 종합토론 및 시민질의 응답

- 참석 : 시민, 학계, 시민·환경단체, 언론계, 상수도 관계자 등

ㅇ ’23년 수돗물평가위원회 운영

- 정례회의 개최 요일 변경 관련

다. ’23. 7월 채수일자 및 채수지점 선정

ㅇ 채수일자 : 2023년 7월 4일(화) 09:00 ~ 18:00

ㅇ 채수 주관위원 :

ㅇ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

정수장	공급수계	채수 지역	비고
구 의	아차산배수지	광진구 16개동, 성동구 5개동
	아차산소배수지	광진구 2개동
	용마산배수지	광진구 1개동, 성동구 5개동, 중랑구 20개동, 동대문구 25개동
	용마산소배수지	중랑구 6개동
뚝 도	대현산배수지	종로구 16개동, 중구 15개동, 용산구 9개동, 성동구 14개동, 서대문구 3개동
	낙산배수지	종로구 5개동, 성북구 2개동
	만리배수지	중구 1개동, 용산구 4개동, 마포구 3개동
	능안배수지	서대문구 6개동
	천연배수지	서대문구 1개동
	와우산배수지	마포구 18개동
	노고산배수지	마포구 2개동
	보광배수지	종로구 4개동, 용산구 4개동, 서대문구 2개동
	남산배수지	종로구 7개동, 용산구 7개동

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

라. 제10차 수돗물평가위원회 정례회의 일자 및 장소

ㅇ 일  자(안) : 2023.7.28.(금)

ㅇ 장  소(안) : 본부 2층 회의실

ㅇ 안     건  : '23년 7월 수질검사 평가 등

붙임 1. 수돗물평가위원회 수질검사 결과 분석보고서 1부.

2. 수돗물평가위원회 수질검사 결과서 1부.

3. 6월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.  끝.