문서번호	정수시설과-6774
결재일자	2023. 6. 23.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박성택		김영준	06/23
			전종원
협 조
	주무관			박소현

2정수 배수펌프장 퇴적토 처리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2정수 배수펌프장 퇴적토 처리계획 보고

풍수해 대비 중요시설인 배수펌프장 내부 퇴적토를 조사하고 향후 처리계획에 대해 보고 드림

Ⅱ		조사내용

□ 조사개요

ㅇ 조 사 일 : '23. 5. 10.(수), 5. 17.(수)

ㅇ 조사방법

- (빗물유입구역) 스타프 활용 직접조사

- (배수펌프구역) 레이저 거리측정기 활용 간접조사

□ 침사지 내부

ㅇ 조사사진

(빗물유입구역) 퇴적높이 1.2m	(배수펌프구역) 퇴적높이 0.5~0.8m

ㅇ 조사결과 : 구조물 전체 평균 높이 0.65m로 준설 필요

Ⅲ		추진계획

□ 배수펌프장 퇴적토 준설공사

ㅇ 기 시행중인「2023년 건축토목시설물 정비공사」계약업체 작업지시

ㅇ 공사개요

- 퇴적토 준설 : 53㎥

□ 배수펌프장 퇴적토 폐기물 처리용역

ㅇ 용 역 명 : 2정수 배수펌프장 퇴적토 폐기물 운반 및 처리용역

ㅇ 용역개요

- 퇴적토 폐기물 처리 : 110톤

ㅇ 용역기간 : 착공일로부터 25일

ㅇ 소요예산 : 금11,000,000원(금일천일백만원)

ㅇ 예산확보 방안 : 조경관리용역 낙찰차액 범위(22,109천원) 내에서 활용

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

ㅇ 계약방법 : 수의계약

- 근   거 : 지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목

- 사   유 : 추정가격 2천만원 이하 용역으로 퇴적물 처리를 통한 시설물의 안정적인 유지관리를 위해 수의계약하고자 함

ㅇ 계약업체

******************************

*****************************

Ⅴ		향후계획

ㅇ '23. 06월 : 계약 및 착공

ㅇ '23. 07월 : 준공

붙임 : 1. 견적서 각 1부.

2. 수량산출서 1부.  끝.