문서번호	정수과-4922
결재일자	2023. 6. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이지광		김경진	06/26
			代홍영전
협조	정수시설과장		이호완
	주무관		이금재

제어실 업무일지(6/25 야간)

2023. 6. 25.(일)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2023. 6. 25 (일) 야간		날 씨	흐리고/비
생산책임자	이 지 광 (D팀)	근무자 현황	8명 (정수장 : 7, 취수장 : 1)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
446,502	94,936	351,566	434,958	284,277	88,911	61,770	266,031	179,272	97.4	7,364	1,993

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	3.7	-	3.8	5.2	5.2	4.8
	전일 23:00	3.5	-	3.5	3.4	3.7	4.7

□ 수질현황

【원수 수질】                                                               (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	2.7	7.8	22.6	0.07	-	-	-	-	-	0.07
자양 취수	5.0	7.8(7.6)	24.9	0.06	-	-	-	-	52	0.47

※ 총조류수 :	3,810	cells/㎖	규조류 :	3,740	남조류 :	0	녹조류 :	30	기타 :	40	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.06	0.06	0.05	0.06	-	0.06	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.50 ~ 0.58	0.56	0.58	0.53	0.53	-	0.59	0.28	0.30	0.25

※ 여과지속시간 : 72시간 50분  , 활성탄흡착지 지속시간 : 96시간 20분

□ 정수약품 투입률                                                 (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
11	-	0.2	-	1.0(-)	3.8	1.4	-	0.88	9.61	4.06	1.06	4.49

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.08ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	23:06	정영만	김마태	1. 화재예방 및 순찰강화
	05:00	송경호	김마태	2. 경계근무 철저

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 6월 자양 취수펌프 교체 운전 (매월, 1회) : 1, 3, 4호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(1호 → 7호) : 6/5(월)

○ 6월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 2, 4, 5호  [와우산] 7, 9, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 0.4mg/L이상 유지 : 6/13(화) ~

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.50→ 0.54mg/L) : 6/19(월) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업∙점검시만 점등)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
6/26 6:00	7.0	7.6(7.5)	51	-	-	11	-	1.0(-)	1.4 / 3.8	0.85

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 6/26(월)   ※ 이지광(D팀) → 문성원(B팀)

◎ 1계열 침전지 6지 경사판 청소 및 침전수 이송 중 : 6/26(월) 06:00~

◎ 원수 pH 하락으로 CO2 투입 중지 : 6/25(일) 22:30

◎ 배출수지(회수조 1,2지) 정류벽 및 준설작업 예정 : 6/26(월) 06:00까지 1.5m이하 유지 요

◎ 대현산배수지(1-8지) 항 시설물 점검 중 : 6/21 (수) ~

○ 응집제 주입률 변경(PAC 10ppm → 11ppm) : 6/21(수) 02:00 ※ Main Tank 4호 사용

○ 오존 주입율 변경(0.8 → 1.0) : 6/7(수)

○ 자양취수장 취수펌프 및 전 염소 투입 원격 제어

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(여름철 6월 ~ 8월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	87.3			87.3	87.3 (100.0%)	적용피크
사용량(kWh)	147,880			147,880		3,100 / 7,000
평균사용량(kWh)	6,162			6,162		금일피크
전력료(원)	12,909,910			12,909,910		3,135 / 6,614

끝.