문서번호	시설관리과-14917
결재일자	2023. 6. 26.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이승환	유세종	06/26
		이동욱
협 조

가압급수지역(배밭C, D 증압장)

유수율 관리 추진 결과 보고

2023.  6.

중부수도사업소

(시설관리과)

가압급수지역(배밭C, D 증압장)

유수율 관리 추진 결과 보고

배밭 C, D증압장 가압급수 지역의 전년도 유수율 과소(90% 미만)지역으로 원인 분석을 위해 경계밸브 및 수전 등을 점검하고 그 결과를 보고 드림.

□ 배밭C, D증압장 현황

***증압장 현황

증압장	위치	설치일	급수세대	유수율('22년기준)	비고
******	*********	***********	*****	*******
******	*********	***********	******	*******

ㅇ 급수구역 위치도

*******	*******
*	*

□ 증압구역 점검 결과

ㅇ 점검일시: 2023. 6. 23.(금)

ㅇ 점 검 자: ***********************

ㅇ 점검결과: 경계밸브 4개소 확인

************
*	*	*
*	*	*

- 증압구역 내 수압 : 이상없음

- GIS와 위치 상이한 밸브 철개 탐지 : ****************

- 배밭D증압장 급수구역 내 GIS 상 배수관로 위치 상이(*************)

**	**

ㅇ 누수탐지 및 보수 현황('23년 1~5월)

- *************************************

①위치: **********************************************

②위치: ******************************************

ㅇ 수전대사 확인

- '21년 수전대사 결과, 수전변경 이후 변경사항 없음

□ 조치 계획

ㅇ 현장과 GIS시스템의 상이한 부분 수정 요청

ㅇ 지속적인 유량계 교정검사로 오차 조정(기전팀 협조)

ㅇ 인정검침 유무 확인 및 만기계량기 확인

ㅇ 주기적인 누수탐지 및 현장 시설물 점검

끝.