출 장 결 과 보 고 서

주무관		시설관리과장			결재
오충환		06/26
		신근호
협 조
	주무관			문강수

보고자 : 전기6급 문강수

전기7급 오충환

일    시

‘23.6.20/22 야간 '23.6.20/21(12:00~04:00)

건    명

전기부식 방지 설비 합동점검 출장결과 보고(서부 1~2일차 및 야간점검)

점검내용

□ 전기부식 방지 설비 점검 개요

○	점 검 목 적	상수도관로 전기부식 방지 시설 최적관리
○	*****	*****
○	점 검 내 용	배류기, 외부전원, 희생양극 전위측정 및 정류기함 등 시설 이상유무
○	*********	**************************************

** ******	**********	***** *****	***** *****	***** *****
	**********	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*****	*****	*****	******	******	******
		******	******	******	******	******	******
		******	******	*	*	*	*
	**********	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*****	*****	*****	******	******	******
		******	******	******	******	******	******
		******	******	*	*	*	*

※ 관리번호

중부	서부	동부		북부		강서	남부	강남	강동
1	2	3		4		5	6	7	8
배류기	외부전원		희생양극
A	B		C

○ '23.6.20. 2-B-18 외 13개소 전위측정 및 점검

- 점검결과 1건 지적 : 2-C-9  희생양극 측정홀 도로포장 공사중 매몰(복구 조치필요)

○ '23.6.20 (야간)응암역 배류기(2-A-1) 선로 점검결과 "특이사항없음"

○ '23.6.21 (야간)녹번역 배류기(2-A-2) 선로 점검결과 "특이사항없음"

○ '23.6.22. 2-C-5 외 5개소 점검 및 전위측정 결과 "특이사항없음"

붙 임 : 점검사진, 전기방식시설물 현황(393개소)

▢ 점검사진
(2-C-9) 희생양극 측정홀 도로포장 공사중 매몰	외부전원 패널 점검 및 전위측정	외부전원 전위측정 등
▢ 응암역(2-A-1) 점검사진('23.6.20 야간 12:00~04:00)
배류기선로 접속점 확인	측정기 활용 배류기 선로 확인	배류기 선로 차단기 박스 확인
▢ 녹번역(2-A-2) 점검사진('23.6.21 야간 12:00~04:00)
배류기 선로 접속점 확인	측정기 활용 배류기 선로 확인	배류기 패널 수치 등 확인