문서번호	배수과-5869
결재일자	2023. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
문정주		유양현	전결 06/28
			송헌영
협 조	주무관			조성균
	주무관			이성교
	주무관			이명준
	주무관			신명승
	주무관			천유연

신설관 통수 전 고압세척 현장 점검 결과(동북선 원인자 상수도 이설공사)

동북선 원인자 상수도 이설공사

신설관 통수 전 고압세척 현장 점검 결과

2023.  6. 28. (수)

상수도사업본부

(급수부)

동북선 원인자 상수도 이설공사

신설관 통수 전 고압세척 현장 점검 결과

급수부장:송헌영 ☎3146-1401 배수과장:유양현 ☎1430 담당:문정주 ☎1431

대형 상수도관 공사 후, 통수 전 관내부 이물질 효과적 제거 관련 금년 초 도입한 고압 세척 시행 정착을 위해 현장 점검 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

ㅇ 대형 상수도관 공사 통수 전 세척 개선 방안(배수과-1667호, ’23. 2.24.)

- 그동안 관 세척은 퇴수밸브, 다용도밸브, 소화전 등을 이용하여 수차례 자연 물빼기(플러싱)와 담수를 반복함에 따라 관내부 이물질 제거에 비효율적

- 400㎜ 이상 대형 신관 부설 상수도 공사는 통수 전 세척방법은 고압세척으로 변경하고 청결 및 접합부 이상 유무 확인을 위해 통수전 관 내부 조사 시행

□ 점검개요

ㅇ 점검일자: ’23. 6. 12.(월) ~ 6. 13.(화) / 야간시행

ㅇ 대상공사: 동북선 도시철도 건설공사(2공구) 107정거장 설치

ㅇ 점 검 자: 문정주․이명준(급수운영 담당)/ 조성균․이성교․신명승․천유연(수계조절요원)

ㅇ 이설개요: 정거장이 기존 800㎜와 저촉되어 상수도관 우회 신설

ㅇ 점검위치: 성북구 동소문로 328일대(미아사거리)

□ 이설 상수도관(신설관) 세척 현황

ㅇ 대상관로: 구경 800㎜, 연장 63m

ㅇ 투입인력: 총 6명

- 작업총괄(1명), 기계조작(1명), 고압세척 호스 조절(지상 2명, 지하 2명)

ㅇ 세척압력: 180bar

- 200bar 이내로 시행토록 규정(상수도관망시설 유지관리 매뉴얼)

ㅇ 작업사진

****	⇨	****	⇨	************	⇨	**********
*		*		*		*
	⇦		⇦		⇦
**********		**********		**********		**********
*		*		*		*
	⇨		⇨		⇨
****		************		*******		*******
*		*		*		*

□ 이설 상수도관(신설관) 통수 현황

ㅇ 통수일자: ’23. 6. 19.(월) ~ 6. 27.(화)

- 혼탁수 발생 최소화를 위해 점진적 밸브 조절 시행

ㅇ 실시간 수질 모니터링 결과 이상없음(수질자동측정기 5개소 활용)

※ 송천동 공원 수질 현황

일자	6.19	6.20	6.21	6.22	6.23	6.24	6.25	6.26	6.27
최고탁도 (NTU)	0.13	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

□ 고압세척 점검 총평

ㅇ 일반적 퇴수(플러싱) 방식대비 이물질 제거에 효과적

- 상수도 공사 중 불가피하게 관내부로 유입되어 고착화된 이물질을 고압으로 제거하여 잠재적 수질 사고 예방 가능

※ 세척 후, 내부 상태(CCTV)

********

ㅇ 세척 및 CCTV 작업 시 이물질 2차 유입 방지 대책 양호

- 세척 호스, CCTV 카메라 및 케이블이 공사장 바닥 토사 등과 접촉될 경우 관 내부로 이물질 유입 우려

‣ 작업자가 호스 또는 케이블 투입․인양 시 이물질 제거용 천 사용

‣ CCTV 조립 시 로봇 바퀴 오염 방지를 위해 바닥에 천 깔기

**********************************

□ 향후계획

ㅇ 신설관 통수 전 고압 세척 정착 및 추가 개선 사항 발굴을 위해 현장 지속 점검

- 장기사용관 정비, 블록시스템 공급체계 구축, 원인자 이설 등

ㅇ 실효성 있는 개선 사항은 공사 시행 기관(부서)에 공유.  끝.