문서번호	정수시설과-2073
결재일자	2023. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		여인웅	06/29
			문인기
협 조

오존발생기 고장 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

오존발생기 고장 수리 보고

맛·냄새 물질 제거 등 수돗물 고도처리를 위한 오존발생설비를 점검한 결과 고장 내용이 발견되어 수리하고자 관련 계획을 보고함

□ 설비현황

○ 설비개요

설비명	위치	규격	설치년도	수량
오존발생기	오존투입동	9.9㎏/hr	2014년	3대

○ 현황사진

오존발생기 전경	누전차단기 및 케이블 열화	터치스크린 고장

□ 고장내용

○ 오존발생기 2호기의 내부 차단기 및 케이블 열화로 운전 불가

○ 2호기의 고장 발생 원인은 장기간 대전류 통전에 의한 열화로 보이며 에어컨 설비 등 추가적인 고장은 발견되지 않음.

○ 오존발생기 3호기의 터치스크린 고장으로 현장에서 감시제어 불가

○ 3호기의 고장 발생은 장기간 사용에 따른 것으로 보임.

○ 2호기의 터치스크린을 3호기로 이설하여 3호기는 정상운전 가능하도록 임시 조치함.

□ 조치방안

○ 본 설비는 10년째 사용 중인 외산 제품으로 부품 단종 및 국내에서 수리 곤란하므로 터치스크린 등 관련 부품은 신품으로 교체하고,

○ 해당 설비를 우리 센터에 납품한 자와 **** 후 신속히 수리하여 소형 미생물 제거 등 여름철 수질 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 발주계획

○ 사 업 명: 오존발생기 2,3호기 수리

○ 사업기간: 계약일로부터 60일

○ 소요예산: **********

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(오존발생기 제어설비 개량)

○ 발주방법: **********

- 관련근거: ***********************************************************************

○ 계약상대자: **********************

붙임  견적서 1부.  끝.