문서번호	운영과-7393
결재일자	2023. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)

주무관		주무관		주무관		운영과장			결재
장재호		성무열		06/29
협 조	주무관		최영효		최영효
	도형철

제2소화조 관리동 운영관리 일지(2023. 06,28, 수요일)

일시: 2023년 06월 28일											주간: 공석											야간: 제3조 장재호											특이사항:
#2소화조 1건조폐열 회수 펌프					#2 소화조 가온 순환펌프 가동현황									#2 가스교반기 운영현황																	#2 소화조 온도
점검 시간	1호		2호			1호			2호		3호		4호	3조 A 2M-08-26-A		4조 B 2M-08-26-B		5조 C 2M-08-26-C			5조 D 2M-08-26-D			7조 E 2M-08-26-E		8조 F 2M-08-26-F		9조 G 2M-08-26-G	10조 H 2M-08-26-H		3조			4조		5조		7조	8조		9조		10조
	㎏/㎤		㎏/㎤			㎏/㎤			㎏/㎤		㎏/㎤		㎏/㎤	가스압력상태 0.9kg/㎠		가스압력상태 0.9kg/㎠		가스압력상태 0.9kg/㎠			가스압력상태 0.9kg/㎠			가스압력상태 1kg/㎠		가스압력상태 0.9kg/㎠		가스압력상태 1kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠		℃			℃		℃		℃	℃		℃		℃
10:00			4.3			3.8								양호		양호		양호			양호			양호		운		운	양호		39.1			38.0		38.0		39.0	36.5		37.0		37.3
16:00			4.3			3.8								양호		양호		양호			양호			양호		휴		휴	양호		39.1			38.0		38.0		39.0	36.5		37.0		37.3
23:00			4.3			3.8								양호		양호		양호			양호			양호		중		중	양호		39.1			38.0		38.0		39.0	36.5		37.0		37.3
#3소화조 2건조 폐열 회수 펌프							#3 소화조 가온수 공급 펌프 가동현황																		#3 소화조 온도
점검 시간		A호		B호				A-1		A-2		B-1			B-2		C-1		C-2	D-1			D-2		시간		A-1			A-2		B-1			B-2		C-1			C-2		D-1
		공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)				공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)			공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)			공급 압력 (kg/cm2)
																											℃			℃		℃			℃		℃			℃		℃
10:00		3.8		3.8				운		3.8		운			운		3.8		3.8	운			운		10:00		38.8			39.0		39.1			가		38.6			37.0		35.2
16:00		3.8		3.8				휴		3.8		휴			휴		3.8		3.8	휴			휴		16:00		38.8			39.0		39.1			온		38.6			37.0		35.2
23:00		3.8		3.8				(예비)		3.8		(예비)			(예비)		3.8		3.8	(예비)			(예비)		23:00		38.8			39.0		39.1			중지		38.6			37.0		35.2

#2, 3처리장 소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#2처리장 저장탱크(10,000㎥) (MO8-17)									#3처리장 A호기(5,500㎥) (3M-12-11)					#3처리장 B호기(5,500㎥) (3M-11-12)) (예스코겸용)					#3처리장 C호기(5,500㎥) (3M-11-13) (예스코겸용)현재 예스코사용중
	가스경보기				시설점검					가스경보기		시설점검			가스경보기			시설점검		가스경보기				시설점검
09:00	이상없음				정상					이상없음		정 상			이상없음			정 상		이상없음				정 상
18:00	이상없음				정상					이상없음		정 상			이상없음			정 상		이상없음				정 상
#2,3처리장 습식탈황설비 운영현황													#2,3처리장 소화가스 발생 및 사용량								#2,3처리장 소화가스 저장 탱크 지침(N㎥)
제2.3처리장 탈황설비			소화가스 공급압력 (mmH2O)			황화수소 유입농도 (ppm)			황화수소 유출농도 (ppm)		운영 및 정비 현황		발생량	발생량 계			80,647		N㎥/일		시간	#2 홀더	#3 A호		#3 B호	#3 C호
														#2발생량			28,736		N㎥/일
#2습식탈황탑 (3만N㎥/일)			255			250			40		정상가동										10:00	4,000	3,600		1,000	2,700
														#3발생량			51,911		N㎥/일
													사용량	사용량 계			81,897		N㎥/일
														제1건조시설			41,660		N㎥/일
#3습식탈황탑 (5만N㎥/일)			150			1,000			40		정상가동										16:00	4,700	2,600		600	2,300
														제2건조시설			10,277		N㎥/일
														폐가스 소각		9번	0		N㎥/일
#3습식탈황탑 (2만N㎥/일)			265			40			0		주촉매펌프가동										24:00	3,100	2,500		900	1,000
																10번	0		N㎥/일
														예스코			29,960		N㎥/일
폐가스 소각 버너 가동현황 (시설용량: 524N㎥/h × 2대)												일일정비 및 점검 사항
버너 No.		소화가스 공급압력 (mmH2O)		부하상태 암페어(A)				운영사항				◎ 제2처리장 습식탈황설비 촉매 공급량 조절 작업 ◎ 제2소화조 5조 슬러지 순환배관(125A) 에어 드레인 작업. ◎ 제2소화조 가스압축기, 브레이드 상태, 베어링 진동 상태 및 동작 판넬 점검. ◎ 제2소화조 가온수 순환 펌프 베어링, 진동상태, 메카니칼 누수 상태 점검. ◎ 제3처리장 습식탈황설비 에어컴프레셔 리시브탱크 응축수 드레인 작업. ◎ 제2, 3처리장 소화가스 배관 유트랩 가스 누기 점검.
				냉각송풍기			가스브로워
9번		1,100		18			15
10번		1,150		18			15
기타

붙임  1. 폐가스 소각버너 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 1부.