문서번호	시설관리과-11024
결재일자	2023. 6. 29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이영훈		代이영훈	06/29
			이규현
협조

『2023년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약)』

제2차 작업지시 계획 보고

2023. 6.

북부수도사업소

[시설관리과]

『2023년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약)』

제2차 작업지시 계획 보고

미아1증압장 모터펌프 2호기 가동중 60Hz 운전에도 유출압이 감소되어 현장점검 결과 모터펌프 키 마모로 공회전 현상이 있어 분해정비가 필요함에 따라 제2차 작업지시 계획을 보고드림.

Ⅰ		사업개요

▢ 사 업 명: 2023년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약)

▢ 계약기간: 2023. 4.12.~2024. 3. 31.

▢ 계약금액: *************

○ 1차수(2023. 4. 12.~2023. 12. 31.): ************

○ 2차수(2024. 1. 1.~2024. 3. 31.): ************

▢ 도 급 자: *******************

Ⅱ		시설현황

***	****	***	**	****	****	**
******	****	********	***	*********	******

Ⅲ		점검개요

▢ 점검일자: 2023. 6. 28.(수)

▢ 점 검 자: 이영훈, 정양진, 정승희

▢ 점검내용: 미아1증압장 모터펌프 2호기

○ 미아1증압장 모터펌프 2호기 가동시 주파수 60Hz로 가동되어도 토출압이   증가하지 않음

Ⅳ		현장사진

미아1증압장 펌프실 사진	미아1증압장 원격감시제어반 사진

Ⅴ		점검결과

▢ 미아1증압장 모터펌프 2호기(20HP×1대)

○ 모터펌프 2호기 점검 결과 전동기와 펌프 연결축 스플라인 키의 마모로   펌프 공회전 현상이 발생하여 모터펌프 관련 부품수리 및 분해정비 필요

Ⅵ		조치계획

▢ 모터펌프는 안정적인 아리수 공급의 중요한 설비로서, 조속한 수리가 요구되므로 우리 사업소와 계약 체결된 모터펌프 수리업체(장기계속계약)에 수리(보수) 하도록 작업지시

▢ 신규 품목 및 공정에 대해서는 추후 설계변경하여 정산

- 소요예산 : 19,822,000원

붙임  1. 작업지시서(2차) 1부.

2. 밀폐된 공간 작업전 산소농도측정요령 1부.  끝.