문서번호	원수관리과-1130
결재일자	2023. 6. 30.
공개여부	부분공개(5)

주무관		원수관리과장		강북아리수정수센터소장					결재
정정재		노지문		06/30
				代정종철
협 조	주무관		주무관
	김호용		이정호

아리수 원수 잔류염소 성분검출 현장조사 결과보고(2차)

수신자	내부결재

아리수(한강) 원수 전염소 투입 전 잔류염소 유사 성분 검출에 따른 여름철 장마기간 현장 조사결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 조사배경

○ 취수장 전염소 투입 전 원수에서 잔류염소와 유사한 성분 검출에 따른 여름철 장마기간 동안 전처리 염소투입 및 수질측정장비 운영·관리에 대한 문제점이 있는지 확인·점검

□ 조사개요

○ 일  시 : 2023. 6. 30. 금. (10:00 ~ 10:40, 날씨 : 흐림)

○ 방  법 : 취수장 내·외곽 지점 휴대용 잔류염소측정기(비색법) 사용하여 현장에서 직접 측정(총3개소)

- 취수장 외부 : 2개소(취수탑 전면 한강)

- 취수장 내부 : 1개소(수질측정기실 유입수)

○ 조사자 : 공업6급 정정재 외 1명

○ 수질현황 : 탁도(29.5NTU), pH(7.53), 총클로로필(4.12㎍/ℓ), 수온(22.2℃)

○ 기타사항 : 조사 전(6월 29일) 수도권 강우량 150㎜ 및 팔당댐 방류량 증가

□ 조사결과

○ 세부 측정내용

측정지점		한강(취수탑 전면)		수질측정기실	비 고
		구의	강북·뚝도
측정결과 (ppm)	6월7일(1차)	0.08	0.12	0.07
	6월30일(2차)	0.13	0.14	0.12

○ 지점별 세부내역

취수탑 전면 강북·뚝도 취수구 앞 0.14ppm
취수탑 전면 강북·뚝도 취수구 앞 0.13ppm
수질측정기실 유입수 0.12ppm

□ 조사결과 의견

○ 조사 전일 수도권 최대 150㎜ 강수량으로 인하여 팔당댐 방류량이 증가 되었으나, 전염소 투입 지점 전 취수탑(한강)부터 측정기실까지 잔류염소와 유사한 성분이 검출되었음.

○ 아울러 평상시 1차(6월 7일) 조사 한강 취수탑 부근에서 잔류염소와 유사한 성분이 0.08ppm ~ 0.12ppm으로 조사되었으나,

○ 장마기간 2차 조사시 0.13ppm ~ 0.14ppm으로 확인되어 유사한 성분 증가 사유는 팔당댐 방류량 증가(한강 수위 증가)에 따른 원인으로 추정 됨.

※ 한강수위 : 평상시(6.7m ~ 7.0m), 측정시(7.35m)  끝.