문서번호	시설관리과-11222
결재일자	2023. 6. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
장진호	오정훈	06/30
		권승계
협 조
	주무관		권세욱
	주무관		代김정수

아리수올림터 전기설비

정기점검결과 보고

2023. 06.

아리수올림터 전기설비 정기점검 결과 보고

전기안전관리대행 업체와 아리수올림터 전기설비 월간점검 후     그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 시설현황

시설명	소재지	수전전압 (계약전력)	모터펌프	설치일자	현재 수전선로
					구분	변전소	공급선로	비고
불광터널(배)	은평구 녹번동 산1-13	380KV /313KW	300HP x 2 75HP x 2	2019	상시	은평	보건원	운전
					예비	은평	불광	운휴
만리	마포구 아현동 87-7	380V /466KW	350HP x 2 150HP x 2	2018	상시	아현	아초	운전
증산	은평구 증산동 산18-6	380V /161KW	100HP x 2	2022	상시	수색	수색	운전
					예비	수색	수신	운휴
와우산	마포구 창천동 산 1-73	380V/ 124KW	125HP x 2 15HPx 2	2000	상시	당안리	양화	운전
현 행	서대문구 현저동 101	380V/ 86KW	40HP x 3	2018	상시	서대문	금화	운전
백련	홍은동 산26-158	380V/ 420KW	300HP x 2 120HP x 2 60HP x 2	2021	상시	은평	고은	운전
					예비	은평	홍은	운휴

□ 아리수올림터 전기설비 (월간) 점검 현황

□ 점 검 일   : 2023. 6. 9.(금), 28.(수) 2일간

□ 점 검 자   : 전문경력관다군 장진호

□ 전기안전관리 용역 대행업체  : 서부전기안전관리(주)

□ 내    용   : 아리수올림터 전기설비 안전 점검

□ 점검결과

□ 불광터널(배)아리수올림터외 5개소

	불광터널(배)				만리			백련			증산			와우산			현행			비고
전기사용량	127,278 kwh				208,412 kwh			152,247 kwh			12,633 kwh			53,989 kwh			13,643 kwh
최대전력	297 kw				392 kw			382 kw			48 kw			98 kw			70 kw
평균역률	92%				99%			99%			91%			98%			100%
인입케이블 온도	R	S	T	R		S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	단위 °C
1차	31	31	30	35		35	35	29	29	29	33	32	32	30	31	31	28	28	28
2차	32	32	30	42		42	42	30	30	31	34	33	33	31	31	31	26	26	26

- 아리수올림터 전기설비 전압, 전류, 소음 등 일상점검 결과 : 양호

□ 점검사진

불광(전원반 점검)	현행(인버터반 점검)	만리(전원반 점검)
증산(전원반 점검)	와우산(기동반 점검)		백련(전원반 점검)

□ 향후계획

□ 아리수올림터 전기시설물 정기적인 관리로 전기설비 안전관리에 만전을      기하고자 합니다.  끝.