문서번호	정수과-5191
결재일자	2023. 7. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
강명구		07/02
		代이금재
협 조	안전관리팀장		전준원
	주무관		이금재

제어실 업무일지(6/30 주간)

2023. 6. 30.(금)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2023. 6. 30. (금) 주간		날 씨	흐림
생산책임자	代) 강 명 구 (B팀)	근무자 현황	7명 (정수장 : 5, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	강명구 박 민 김재철 이지한
	15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	강명구 박 민 김재철 김도훈
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 6월 자양 취수펌프 교체 운전 (매월, 1회) : 1, 3, 4호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(1호 → 7호) : 6/5(월)

○ 6월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 2, 4, 5호  [와우산] 7, 9, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 0.4mg/L이상 유지 : 6/13(화) ~

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.50→ 0.54mg/L) : 6/19(월) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업∙점검시만 점등)

○ AI 송수펌프 시운전 시행 6/26(월)~7/2(일) : 시운전에 따른 운영일지 기재 요

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
6/30 16:00	19.0	7.5(7.2)	46	-	-	18	-	1.0(-)	2.7 / 3.7	0.89

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 6/30(금)   ※ 代)강명구(B팀) → 이원열(A팀)

◎ 응집제 주입률 변경(PAC 20ppm →18ppm) : 6/30(금) 07:00 ※ Main Tank 4호 사용

◎ 원수 고탁도 발생시 PH하락 대비 가성소다(NaOH) 투입설비 Test 완료 : 6/29(목)

◎ 1계열침전지(1-3) 응집기 1열 2호 소음 수리에 따른 반출 : 6/30(금) ~ 다음주 입고 예정

◎ 1계열침전지(1-2지) 경사판 청소 후 담수 중 : 6/30(금) ~

※ 침전지(1-1지) 경사판 청소 예정 : 7/3(월)

◎ 배출수지(회수조 2지) 정류벽 보수작업 예정 : 7/3(월) 06:00까지 1.5m이하 유지 요

○ 대현산배수지(1-8지) 항 시설물 점검 중 : 6/21 (수) ~

○ 오존 주입율 변경(0.8 → 1.0) : 6/7(수)

○ 자양취수장 취수펌프 및 전 염소 투입 원격제어

	< 특이사항 >
○ 없음

끝. 시멘트 양생중으로 출입금지(장주혁 주임)