문서번호	급수운영과-14542
결재일자	2023. 7. 4.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영팀장	동부수도사업소장
김동현	황대룡	강무진	07/04
			정한호
협 조

적수 발생으로 인한 피해보상 보고

(성동구 응봉동 98번지)

2023. 7.

동부수도사업소

(급수운영과)

적수 발생으로 인한 피해보상 보고

급수운영팀장 : 강무진☎3146-2741 급수관리팀장 : 황대룡☎2758 담당 : 김동현☎2837

우리 사업소 관내 성동구 응봉동 98번지 일대 적수 발생에 따른 피해배상 요구에 대해 현장조사를 실시하고 아래와 같이 보고드림.

□ 민원현황

ㅇ 적수발생 현황

- 발생일: 2023. 6. 22.(목) 10:30

- 위치: 성동구 응봉동 98번지(응봉현대아파트), 193번지(응봉초-피해없음)

□ 조사내용

ㅇ 적수 원인

- '23 노후관 정비계획구간 밸브 점검중 유속 변동에 따른 적수 발생

ㅇ 퇴수조치 현황

- 퇴수 시작일시: 2023. 6. 22.(목) 10:40

- 퇴수 완료일시: 2023. 6. 22.(목) 11:00

- 퇴수밸브 위치: 응봉동 193-110, 응봉동193 등

- 수질검사 결과: 이상 없음

ㅇ 피해 현황

[응봉현대아파트]

- 피해 세대: 4세대

- 재물 피해: 적수 출수에 따른 피해(필터 및 헤드 교체)

- 피해보상 요구액 : 215,180원

[응봉초등학교]

- 피해 인원: 없음

- 재물 피해: 없음

□ 조치의견

ㅇ 상기 적수 피해배상은 요금제도과-21464(2022.05.04)와 관련하여 수질민원 손해배상 업무처리 절차에 따라 손해배상심의회 개최 후 보상처리하고자 합니다.

붙임  1. 누수피해배상 업무처리 절자 관련 공문 2부.

2. 채주계좌 및 필터 교체 영수증 1부.  끝.