문서번호	운영과-5477
결재일자	2023. 7. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		07/04
		오근
협 조
	주무관		김영현

승강기 정기검사

지적사항 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 7.

북서울미술관

(운영과)

승강기 정기검사 지적사항 조치계획

북서울미술관 승강기 정기검사를 실시하고 지적사항을 신속히 조치하여 승강기 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 추진근거

ㅇ 승강기 정기검사 계획 [운영과-3714(2023.5.3.)호]

ㅇ 검사실시결과통보서 [E서울지원G5-2023-14597, (재)승강기안전기술연구원]

□ 검사개요

ㅇ 일    자 : 2023. 6. 19.(월)

ㅇ 대    상 : 북서울미술관 승강기 1, 2, 3호기 및 5호기(휠체어리프트)

ㅇ 검 사 자 : (재)승강기안전기술연구원 ********

ㅇ 입 회 자 : 승강기담당, 승강기안전관리자 및 승강기유지관리업체

ㅇ 검사결과 : 합격 1(5호기), 조건부 합격 3(1,2,3호기)

□ 점검 지적사항

ㅇ 경미한 보수

호기	부적합내용	비 고
1	- 3층 승강장문 보조접점 간격불량	조치완료
2	- 피트 조명 미점등	조치예정
3	- 피트 조명 미점등 - 정전시 비상통화장치 작동상태불량	조치예정

※ 경미한 보수건은 승강기유지관리업체에서 무상수리 진행

ㅇ 부품교체 건

호기	부적합내용	비 고
1	- 원격 트립 및 리셋 스위치 작동상태불량	조치완료
3	- 원격 트립 및 리셋 스위치 작동상태불량	조치완료

※ 3호기 메인기판은 검사실시 전 고장발견으로 교체

□ 조치계획

ㅇ 조치방법 : 유지관리업체에 구매의뢰 및 보수 작업시행

ㅇ 업    체 : ********

- 사유 : *****************************

ㅇ 소요예산 : *******************

- 예산과목 : 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,공공운영비

ㅇ 지출방법 : 채주 청구에 의한 일상경비 계좌입금

□ 향후계획

ㅇ 검사 후 1개월 이내 지적사항 조치 및 보고(7.18.까지)

ㅇ 정기검사 합격증 카 내부에 부착 및 사본 보관

붙임  1. 검사실시결과통보서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.