문서번호	시설보수과-6505
결재일자	2023. 7. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
윤정석		안종필	07/04
			代안종필
협 조
	주무관			박도원
	주무관			신인철
	주무관			김인성

2023년 에너지자립화 절약방안 추진계획

2023. 7.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2023년 에너지자립화 절약방안 추진계획

우리 센터의 안정적인 설비 운영에 필요한 전력, 유류, 소화가스 등 절약방안 계획을 수립하여 에너지 절감에 기여하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 물재생센터 에너지 자급자족을 위한 종합계획***************************

- 추진목표 : ‘30년 물재생센터 에너지 자립율 100% 달성

※ 환경부 ‘30년 에너지 자립율 50%(에너지 자립화 기본계획,'10.1월)

○ ‘23년 에너지 자립화 추진실적 통보 및 추진계획 수립요청***********************

- '23년 에너지자립화 추진계획 수립 제출

□ 추진배경

○『공공기관 에너지 합리화 추진지침(총리지시)』에 따른 에너지절약 추진

- 공공기관 에너지절약 솔선수범

- 기후변화 협약이행 및 온실가스 배출량 감소

□ 추진방향

○ 절약목표량(센터전체, 시설별) 설정 관리

○ 전력, 유류, 소화가스 등 분야별 절감대책 구분 실시

○ 최적의 하수처리 운영 범위 내에서 송풍기, 모터펌프 등 부하율 조정

○ 노후 설비 개선 및 고효율기기 사용 추진

- 대용량 수처리 노후 설비 개량 ⇒ 엔진, 모터펌프, 탈수기 등

- 고효율 제품 설치, 교체 시 설계에 적극 반영 추진

2		추진계획

□ 추진목표

○ 에너지 절감 목표량 : 전년 대비 전력 ▽3%, 유류 ▽5%

- 전년 대비 전력 부문 5,480Mwh, 유류 부문 2,460ℓ 절감 목표

(절감액 단위 : 백만원)

구 분	에너지 합계	전 력(㎿h)	유류<경유>(ℓ)	비 고
기 준 량	*********	******************	*************	******
절 감 량	********	***************	***********
절 감 액	***	***	*

※ toe 산출 : 전력사용량(Mwh)×0.230, 경유사용량(ℓ)×0.901/1,000

□ 추진계획

○ 시설별 전력(한전) 사용실적(최근 3년간)                        (단위 : ㎿h)

구 분	합 계	물재생처리시설				공통시설	비 고
		현대화처리장	제2처리장	제3처리장	제4처리장
2020년	*******	******	******	******	******	*****	13730
2021년	*******	******	******	******	******	*****	15749
2022년	*******	******	******	******	******	*****	15566
총 계	*******	*******	******	*******	******	******	45836

※  1. 현대화처리장 : 제2건조시설, 총인설비동, 제1처리장

· 21년 총인처리시설 시운전, 준공등으로 인하여 사용량 증가 추세

2. 3처리장 : 21년부터 계속적인 송풍기 교체 및 산기관 개량으로 인하여 전력량 감소 추세

2. 공통시설 : 자양중계펌프장, 분뇨처리시설, 제1건조시설 청계천용수공급시설등

○ 전력절감 추진방향

- 송풍기 간헐적 운영

․ 전력 피크타임(14:00~16:00)동안 시범적으로 4처리장 송풍기 대수 조정

- 유량 균등 분배로 유입하수 부하 변동 폭 감소

․ 부하 변동폭 감소로 인하여 과폭기 방지를 통한 수처리 효율 향상(전력비 감소)

- 인버터를 통한 주파수 조정을 통한 효율적 운전

․ 3차 총인 처리시설 유입펌프, 제1건조시설 폐열회수장치 인버터 운전 실시

- 공동구 및 가로등 조명기구 운영 개선(격등, 인제감지 점등)

- 노후설비 교체시 고효율기기 사용(‘23년 주요 추진사업)

- 송풍기 부하율 조정관리 철저 및 적정 송풍량 유지(적정DO 0.5~2.5ppm 유지)

○ 시설별 유류 사용실적(최근 3년간)                                   (단위 : ℓ)

구 분	합계	물재생처리시설		비 고
		유입펌프장	방류펌프장
2020년	*******	*******	******
2021년	*******	******	***
2022년	******	******	******
총 계	*******	*******	******

○ 유류절감 추진방향

- 기상상황(강우) 및 생활 하수유량으로 인하여 변동폭이 큼

․ 철저한 수위 및 유량관리를 통하여 적절한 유입 및 방류펌프 가동

○ 소화가스 생산 및 사용량(최근 3년간)

구 분	총 발생량(천N㎥년)			총 사용량(천N㎥년)
	계	제2처리장	제3처리장	계	정제시설	슬러지건조	잉여가스
2020년	******	*****	******	******	*****	******	***
2021년	******	*****	******	******	*****	******	***
2022년	******	*****	******	******	*****	******	***

○ 소화가스 생산 증대 추진방향

- 제2건조시설 연료공급에 필요한 가스 생산 증대 필요

․ 소화가스 부족으로 건조시설 LNG 구입사용***********************

- 소화가스 발생량 증대 노력(매년 5% 목표)

․ 전년 대비 2022년 소화가스 발생량 10% 증대 목표 달성

․ 소화조 효율적 운영을 위한 1개조 유지보수 실시(2024년 1개조 유지보수 예정)

붙임 1. ‘20년 ~‘22년 전력사용 현황 3부.

2. 유류 및 소화가스 절감내역 1부.  끝.