문서번호	정수과-5386
결재일자	2023. 7. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
윤좌헌		김경진	07/05
			정미선
협조
	주무관		김광묵

주간 잔류염소 감시 보고서(06/28~07/04)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

주간 잔류염소 감시 보고서(06/28~07/04)

□ 잔류염소 감시 결과                                  (단위:mg/L)

구 분			정수	수온	보광 수계(중부)			와우산 수계(서부)			대현산 수계(동부)
					보 광 배수지	한 남 배수지	청파초 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	대현산 배수지	금 호 배수지	옥수동 수도꼭지
목표	년		0.45 ± 0.15	-	0.45 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.10	0.30 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10
	주		0.54 ± 0.04	-	0.50 ± 0.04	0.14 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.37 ± 0.04	0.30 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.48 ± 0.04	0.35 ± 0.04	0.20 ± 0.10
06.28(수)			0.55	24.2	0.49	0.13	0.25	0.37	0.29	0.25	0.46	0.34	0.23
06.29(목)			0.54	24.0	0.49	0.12	0.26	0.37	0.28	0.25	0.46	0.33	0.25
06.30(금)			0.56	23.2	0.51	0.12	0.25	0.38	0.27	0.25	0.48	0.34	0.22
07.01(토)			0.55	22.0	0.51	0.13	0.28	0.40	0.30	0.25	0.48	0.36	0.22
07.02(일)			0.56	21.8	0.53	0.13	0.28	0.41	0.32	0.28	0.49	0.38	0.18
07.03(월)			0.55	22.0	0.50	0.14	0.29	0.40	0.33	0.30	0.48	0.37	0.24
07.04(화)			0.55	22.2	0.50	0.16	0.29	0.39	0.31	0.27	0.47	0.36	0.24
최대값			0.56	24.2	0.53	0.16	0.29	0.41	0.33	0.30	0.49	0.38	0.25
최소값			0.54	21.8	0.49	0.12	0.25	0.37	0.27	0.25	0.46	0.33	0.18
평 균			0.55	22.8	0.50	0.13	0.27	0.39	0.30	0.26	0.47	0.35	0.23
종합 의견		- 없음						특이 사항	없음

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수 잔류염소	수명자 / 지시자
2023.04.07. 13:00	0.46mg/L → 0.50mg/L	*********
2023.06.19. 18:00	0.50mg/L → 0.54mg/L	*********

끝.