문서번호	운영과-5519
결재일자	2023. 7. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
한현재		오근	07/05
			백기영
협조
	주무관		김영현

고압가스 냉동제조시설

자율검사 결과보고(상반기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 7.

북서울미술관

(운영과)

고압가스 냉동제조시설 자율검사 결과보고(상반기)

고압가스안전관리법에 따라 냉동제조시설(냉동기)에 대한 자율검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 고압가스 안전관리법 제11조(안전관리규정)

○ 북서울미술관 고압가스 냉동제조시설 안전관리규정 제15조(자율검사주기 6개월)

□ 검사개요

○ 일  시: 2023. 6. 14. (수), 16:00 ~ 17:00

○ 대  상: 스크류 냉동기(R-22, 29.02RT) × 2대

○ 검사자: 한국가스안전공사 ***

○ 내  용: 장비 점검, 냉매 누설점검 및 안전관리규정 준수여부 확인

□ 검사결과

○ 결    과: 합  격

○ 지적사항

- 안전관리규정 제11조에 따른 안전관리자의 직무대리인 지정

※ 냉동기는 24시간 운전하여 안전관리자 부재시에도 직무수행 필요

- 안전관리규정 [별첨10. 유관기관 연락망]에 주변 주요 건물 관리실 번호 표기

□ 조치계획

○ 안전관리자 직무대리인 지정

- '22년 자율검사 결과보고[운영과-26581(2022.11.21.)]

※ 직무대리인(야간근무자) 우선순위 설정 : 시설정비원(기계)>시설정비원(전기)

○ 안전관리규정 수정(연락처 최신화 및 주변 건물 연락처 추가)

- 붙임2 참고

붙임  1. 자율검사증명서 2부.

2. 고압가스 안전관리규정 1부.  끝.