문서번호	수질과-6335
결재일자	2023. 7. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	07/05
		代김형준

7월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2023. 7.

상수도사업본부

(생 산 부)

7월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2023. 7. 4.(화) 09:00~16:19

□ 채수대상 : 구의, 뚝도 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : *********위원

ㅇ 본부 : 수질과(***외 1명)

ㅇ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
구의	원 수(1-1)	10:50	구의아리수정수센터(강북원수)	<정수기> ○회사명 : ** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : ********** ○필터교환 : *********
	정 수(1-2)	11:00	구의아리수정수센터
	직 수(1-3)	12:15	중랑구 송림길 160 *****
	저수조(1-4)	12:00	중랑구 송림길 156 ************
	정수기물(1-5)	11:45	중랑구 송림길 156 ************
뚝도	원 수(2-1)	10:28	자양취수장	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : ********* ○필터교환 : *******
	정 수(2-2)	10:05	뚝도아리수정수센터
	직 수(2-3)	15:51	마포구 와우산로 168 ****
	저수조(2-4)	15:10	마포구 서강로9길 45 **********
	정수기물(2-5)	15:23	마포구 서강로9길 45 **********

□ 현장 수질검사 결과

수계	구의 수계			뚝도 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.65	21.6		7.45	22.6
정수	6.96	22.1	0.43	6.90	21.9	0.55
직수	7.09	22.7	0.21	6.98	23.2	0.36
저수조	6.91	23.0	0.18	7.13	22.8	0.15
정수기	7.16	8.3	-	6.79	11.9	-

※ 염소주입율 : 구의아리수정수센터 (전염소 0.50ppm, 후염소 0.67ppm)

뚝도아리수정수센터 (전염소 1.45ppm, 후염소 0.80ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[****************, 75,800원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(7월) 1부.  끝.