아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생 특정소방대상물 2차 현장조사 결과보고(로얄000)

1. 관련근거

가. 현장대응단-4672(2023.07.03.)호「화재발생 특정소방대상물 현장조사 결과 송부」

나. 예방과-8308(2023.07.03.)호「화재발생 특정소방대상물 2차 현장조사 계획」

2. 관내 화재발생 특정소방대상물에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인대상

대상	위치	용도	관계인 (전화번호)	확인일	확인자
** ***	******	**	*** *************	2023. 7. 4. (화)	소방경 박형준 소방위 손주용 소방위 서형문 소방교 안효빈

나. 확인결과 : 자동화재탐지설비 수신기(지상 1층 위치) 전원을 임의로 차단하여 2023년 7월 1일 00:56분 경 발생한 화재 인지 및 인명대피에 지장을 초래하여 과태료를 부과하고, 자동화재탐지설비의 정상적인 유지•관리를 위하여 시정보완명령 발부함이 가하다고 사료됨.  끝.

조사관	손주용		위험물안전팀장	박형준		예방과장	07/05
강상욱
협조자	검사지도팀장	신용희
시행	예방과-8452	(	2023. 7. 5.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, (장안동) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1291	/전송	02-2187-8182	/	sjyong119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)