문서번호	급수운영과-11114
결재일자	2023. 7. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이재헌		전동근	07/05
			박종일
협조	급수운영팀장		신중선
	주무관		민윤화

『영동대로 지하공간 복합개발공사 중 상수관로 신설공사』착공계 제출에 따른 검토 보고

『영동대로 지하공간 복합개발공사 중 상수관로 신설공사』

착공계 제출에 따른 검토 보고

2023. 7.

강남수도사업소

(급수운영과)

『영동대로 지하공간 복합개발공사 중 상수관로 신설공사』

착공계 제출에 따른 검토 보고

㈜롯데건설에서 『영동대로 지하공간 복합개발공사 중 상수도 신설공사』에 대한 착공 서류가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고드림

※ 신논현역 상수관로 신설공사 착공계 제출[롯건영4제2023-369(2023.7.3.)호]

□ 개    요

ㅇ 공 사 명: 영동대로 지하공간 복합개발공사 중 상수도 신설공사

ㅇ 위    치: *****************************************

ㅇ 공사개요: ************************************

ㅇ 발 주 처: ㈜롯데건설

- 담 당 자: *** 현장대리인****************

ㅇ 시 공 사: 삼조건설㈜ 대표 ***

- 담 당 자: *** 부장****************

☐ 회의 및 보고내용

ㅇ 회의내용

- 관련문서: 영동대로 복합개발 저촉 상수도관 관계자회의결과 알림

‣ 문서번호: 본부 배수과-21773(2022.5.30.)호

- 회의결과

1. 상수도사업본부 → 도시기반시설본부 영동대로복합개발추진단

‣ *************** 배수관 구경축소*********** 후 공급량 부족을 대비하여 ************* 기존 배수관 구경확대***********

‣ *************** 배수관은 기존관경과 동일한 ***** 적용

‣ **************** 1단계-2단계 이설공사 연결부 추가 분기관로 설치

‣ 수계전환 검토를 위한 추가 퇴수밸브 및 관로 신설

2. 상수도사업본부 → 강남수도사업소

‣ 삼성배수지 봉은사⋅테헤란로 계통 간 공급 가능 검토

‣ 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사-이설2단계 접합부 변경 가능 검토

ㅇ 보고내용

- 상기와 같이 영동대로 지하공간 복합개발공사와 관련하여 저촉 상수도관에 대한 관계자 회의 실시 결과, 삼성배수지 봉은사⋅테헤란로 계통 간 원활한 급수를 위해 밸브조절이 필요한 실정임

‣ ************** 내 상수도 제수밸브*********************에 대한 밸브조절*****을 시행하여 테헤란로로 공급되는 유량 확보

- 상기 밸브조절을 실시할 경우, 혼탁수 출수 등의 문제점들이 예상되는 바 퇴수시설(관로 및 밸브), 연결 배수관 신설공사가 필요한 실정임

‣ 밸브조절***** 시 관내 정체수 등으로 혼탁수 출수 예방을 위한 퇴수밸브(제수밸브 양측 각 1개소) 신설 필요

‣ 추후, 기존 연결 배수관***************** 내 누수 발생 시 삼성배수지 수계지역******************에 대한 원활한 급수를 위해 연결 배수관 신설 필요

‣ 기존 연결 배수관*****************의 혼탁수 유입 방지용 퇴수 작업을 위한 퇴수밸브 및 관로 신설 필요

- 현장 여건 및 공사의 시급성을 감안하여, ㈜롯데건설에 원인자부담금을 부과하고 납부 후 원인자 자체 시행 공사로 승인코자 함

*******************************************************************************************************************************************************************

☐ 검토내용

ㅇ 사급자재 공급원 승인 검토

- 사급자재 적정여부: 적정(공사 당일 현장 검수 예정)

‣ 사급자재 승인내역(붙임 1 참조)

ㅇ 현장대리인 적정 여부

- 공사 예정 금액의 규모별 건설기술인 배치기준(제35조 제2항 관련)

공사 예정 금액의 규모	건설기술인의 배치기준
30억 미만	산업기사 이상 자격취득자로써 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 사람 건설기술 진흥법에 따른 건설기술인 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. 해당 직무분야의 중급기술인 이상인 사람 나. 해당 직무분야의 초급기술인으로서 해당 공사와 같은 종류의 공사 현장에 배치되어 시공관리 업무에 3년 이상 종사한 사람

성명	생년월일	건설기술인 등급	적정 여부
***	********	토목분야 중급기술인	적정함

ㅇ 시공계획서 검토

- 위    치: *********************************

- 일    자: **************************************

- 시 공 사: 삼조건설㈜

- 시공내역

‣ ******************************************

‣ ***************************

- 건설사업관리기술자

성명	생년월일	건설기술인 등급	적정 여부
***	*********	토목분야 특급기술인	적정함

※ 건설사업관리 업무 수행 기간: 9,904일

- 시공계획서 적정 여부: 적정함

☐ 조치계획

ㅇ 상기와 같이 접수된 착공계(영동대로 지하공간 복합개발공사 중 상수도 신설공사)에 대한 검토 결과, 적정하다고 판단되며,

ㅇ 원인자부담금 납부 후 아래 준수사항 및 상수도관 이설승인조건을 부여하여 원인자 자체 시공토록 승인코자 함

< 준 수 사 항 >

현장 여건 및 공사의 시급성을 감안, 원인자 자체 시행 공사로 승인

- 상수도관 이설 승인 조건을 준수하여 시행

- 착공 전 이설공사 일정 협의 등 진행 후 시공 할 것

상수도 공사 시 무단수 공사를 원칙으로 할 것

공사 구간 내 급수(인입) 밸브 차단 후 이설공사를 시행하여야 하며, 통수 전 충분한 퇴수 및 수질검사를 실시한 뒤 결과를 제출할 것(탁도, 잔류염소 등)

상수도 공사 시 상하수도전문면허를 취득한 시공업체를 통해 공사를 시행하여야 하며, 자체적으로 건설사업관리자(상하수도전문)를 선정할 것

상수도관의 이격거리는 타 시설물(하수관거 등)과 0.5m 이상 유지할 것

착공 전 상수도 원인자 시행 공사에 대한 원인자부담금(관 세척비, 작업경비 등)을 선납하여야 하며, 일정 협의 및 설계도서 등 우리 사업소 승인을 득한 뒤 시행 할 것

- 당해 공사에 사용되는 자재는 수도법 제14조 및 동법 시행령 제24조항에 해당하는 자재(KC, KS 등 적법한 인증)을 사용하여야 함

공사 시행 후 15일 이내 준공자료 및 관련 서류를 강남수도사업소에 제출하여야 하며, 최종 준공 검사를 받아야함

※ 아울러, 상수도관 이설 승인 조건 등 미이행으로 발생되는 각종 사고(수질 및 누수사고 등)

발생에 대한 책임은 원인자에게 있음을 알려드립니다.

☐ 행정사항

ㅇ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제3조 및 제4조에 의거, 요금과에 원인자부담금 고지의뢰코자 함

- 관세척수량 및 담수량: ****

- GIS측량비 및 기타경비: *************************

붙임: 1. 착공계 1부.

2. 상수도 원인자 시행 공사 승인조건 1부.

3. 원인자부담금 산출내역서 1부. 끝,