화재발생 특정소방대상물 조사보고서

부분공개(6)	결재	현장대응단장
현장대응단-4439		07/06
		김춘수

대상명		청도빌딩				대표자	최중찬				안전관리자			최우용
위치	종로구 율곡로 14길 3										위험물안전 관리자			해당없음
건물구조	철근콘크리트조 6/1층 연면적 1,136.77㎡										전화번호			02-766-0011
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								○ 발견•통보 적절치 못함
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								○ 작동하지 않음
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								○ 해당없음
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								○ 해당없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								○ 양호
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								○ 부적절
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可	◎
		否
※ 조사자의견 -율곡로14길 3 청도빌딩 건물 지하1층에서 2023.7.2.(일) 02:10분경 한국야쿠르트 직원 휴게실에서 스탠드에어컨 콘센트 접촉불량에 의한 절연열화 추정으로 발생하여 집기류 일부 소실 및 내부 그을음 등 피해를 입고 자체진화된 화재로 2023.7.3(월)사후조사 건이며, 인명피해및 연소확대는 없었음 - 실제 발화당시의 시점과 사후조사 요청이 들어온 시점이 시간적 차이에 의한 명확한 시설작동 상태 여부를 확인할 수 없는 상황 -건물 1층에 수신기 설치되어 있으나 사후 수신기 확인한바 전원이 차단되어있는 상태 및 간이스프링쿨러설비도 미작동된 것으로 사료되며, 이로 인한 인명피해 발생 우려가 있는 바 2차조사의 필요성이 있다고 사료됨
◉ 당일 현장지휘관 서명 :				조사관						이상구
				◎ 조사일시 : 2023. 7. 6.
				◎ 조 사 자 :					화재조사팀장			이용