문서번호	시설관리과-6236
결재일자	2023. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
문강수		신근호	07/06
			전태호
협조
	주무관		오충환

전기부식 방지시설물 점검결과 보고(서부)

2023. 07.

상수도사업본부

(시 설 부)

전기부식 방지시설물 점검결과 보고(서부)

상수도관의 전기부식을 방지하기 위한 시설물(배류기, 외부전원, 희생양극)에 대한 2023년 정기점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

ㅇ 점검 대상 : 43개소

(단위 : 개소)

구 분	계	배류기	외부전원	희생양극	비고
서 부	43	3	20	20

ㅇ 점검 기간 : 2023. 6. 20. ~ 6. 28.

ㅇ 점검 방법 : 본부 및 사업소 시설관리과 합동점검

ㅇ 중점점검사항

- 정류기의 전압, 전류, 전위표시계 등 작동상태 점검

- 배류기 지하철 레일연결선 접속상태 및 케이블 상태

- 전위측정기를 이용한 전위측정과 측정케이블 결선 상태 등 점검

- 배류기, 정류기 외함 및 측정함, 맨홀 등 구조물 상태 안전 점검

배류기점검		외부전원 점검		전위측정

지하철 레일연결선 점검		지하철 레일연결선 점검		배류기 퓨즈 박스 점검

□ 점검결과

ㅇ *********************************************************

ㅇ ****

배류기 *****		*노후로 인한 배류기 케이블 열화(전원차단) *********************
희생양극 **********		포장공사로 TEST BOX 매몰 ****************

ㅇ 전위측정 결과

(단위 : 개소)

****************************************************************************************************************************************************************

************************************

※ 전식방지시설물 전위측정 기준

- 기준내 : -850mV~-2500mV

- 관심 : -600mV~-850mV

- 전위부족 : -600mV 이상

□ 향후 조치 계획

ㅇ ******************************************************************************

ㅇ **********************

ㅇ ********************************

□ 행정사항

**********************************

**********************

**********************

붙임  1. '23년 전식방지시설물 합동점검 내역(서부) 1부.

2. 전식방지 시설물 점검표(서부) 1부.  끝.