아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	구조안전 전문위 심의내용 이행 검토결과 통보

1. 송파구 건축과-18605(2023. 5. 30.)호와 관련입니다.

2. '송파구 잠실종합운동장 주경기장 리모델링공사'의 구조안전 전문위원회 심의내용 이행사항에 대한 검토 결과를 아래와 같이 통보하오니, 관련 업무 추진에 참고하시기 바랍니다.

□ 검토 결과

○ MT101 상·하현재의 축력이 MT103에 미치는 영향을 검토하고, 필요시 상·하현재 각각의 레벨에서 대책(다아어프램, 수평가새 설치 등)을 고려

○ SRC기둥 관련, 건축물 강합성구조 설계기준[KDS 41 30 20 00, 4.2.6.4.3(3)③] 적용 대상 여부를 확인하고 조치

○ SRC기둥의 배근과 관련하여 SRC 장방형 기둥은 주근이 코너부에 집중 배치되므로 중앙부 주근 사이의 간격이 넓은 경우 균열 제어근을 추가로 배치

○ SRC109 기둥은 코너부 주근을 잡아주는 내부 후프근(대각)을 배치

○ SRC106, 107 기둥은 장변의 중앙부쪽 주근을 잡아주는 내부 후프근의 시공성을 고려하는 등 시공성과 안전성을 고려한 적정한 주근 배치(코너부 배치와 등간격 배치를 적절히 조정하여 배치가 가능한지) 검토

○ 구조도면(MS-S41-001, 보강상세도-1)의 신설 난간 상세도에서 난간의 두께가 150㎜로 계획되었으나, 기존 골조에 삽입되는 힐티 앵커의 간격과 삽입 깊이를 고려하여 벽체의 두께를 키우는 것을 고려

○ 구조도면(MS-S46-001)에서 3층(18, 19축) 와이드 보미토리 구조단면도의 난간 또한 동일한 조건이므로 검토

○ 구조계산서(P.409, 기둥일람표)에서 -4C132A는 내부 후프근 표기가 누락되었으므로 보완하기 바람.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김용준		건축계획팀장	최홍규		건축기획과장	07/07
代박신규
협조자	주무관	조미리
시행	건축기획과-14736	(	2023. 7. 7.	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 14층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-7109	/전송	02-768-8926	/	ngu0103@seoul.go.kr	/	대시민공개