화재안전조사 세부조사표(와우###)

검사일 : 2023. 06. 29.(목)

□ 조사대상

조사대상	대상명	*****	대표자	****
	소재지	*************** ***********	전화번호	***********
	건물구조	*********************************	주용도	판매시설
	소방안전관리자	*****	등급	1급

조사구분	주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항	모닥불 및 용접·용단 등 불꽃을 발생시키는 행위 없음
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항	소방계획서의 작성 및 시행, 자위소방대 및 초기대응체계의 구성, 화기 취급의 감독, 소방안전관리에 관한 업무수행에 관한 기록·유지 확인한 바 일부 미비함(소방계획서 내 소방시설 현황 현행화 미비, 소방계획서 수정 요함)	불량 (조치명령)
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항	소화·통보·피난 등의 훈련과 소방안전관리에 필요한 교육은 현재 미실시 상태로 소방계획서상 금년중 실시 예정
4. 소방자동차 전용구역 등에 대한 사항	해당사항 없음
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항	해당사항 없음
6. 소방시설의 설치 및 관리등에 사항	아래 '소방시설등의 조사사항'과 동일하므로 소방시설등의 조사사항란에 기입함	불량 (조치명령)
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항	해당사항 없음
8. 피난시설, 방화구획 및 방호시설관리에 관한 사항	아래 '피난시설등의 조사사항'과 동일하므로 피난시설등의 조사사항란에 기입함	불량 (과태료, 조치명령)
9. 방염에 관한 사항	********** 다중이용업소 영업장에 관한 방염 확인한 바 양호함
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항	2023년 상반기 작동기능점검(5월) 실시함
11. 다중이용업소 안전관리에 관한 사항	********** 다중이용업소 안전관리에 관한 사항 확인한 바 불량	불량 (과태료, 조치명령)
12. 위험물안전관리에 관한 사항	인화성 물질 및 지정수량 이상 위험물 보관여부 확인한 바 양호함
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음

□ 기본 조사사항

□ 소방시설 등의 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 소방시설	* 소화기 비치 및 내용년수 확인함 * 옥내소화전설비 작동 여부 확인함 * 스프링클러설비 작동 여부 확인함 * 자동화재탐지설비 작동 여부 확인함 * 시각경보설비 작동 여부 확인함 * 유도등설비 점등 상태 확인함 * 비상조명등설비 작동 여부 확인함 * 비상방송설비 작동 여부 확인함 * 제연설비 작동 여부 확인함 * 연결송수관설비 관리 여부 확인함 * 비상콘센트설비 관리 여부 확인함 * 무선통신보조설비 관리 여부 확인함 * 자가발전설비 관리 여부 확인함	* 지상3층 에스컬레이터 인근 갤러리 고센 옆 스프링 클러헤드 도색 * 지상2층 사무실 및 창고 스프링클러헤드 도색 * 지하1층 볼링장(더블랙) 여자화장실 앞 스프링클러 헤드 살수반경 미달(증설 요함) * 지하1층 방재실 수신기 프린터이상 조치요함 * 지상6층 경보시 지상7층 경보 송출 불량 * 지상6층 1구역 발신기 표시등 점등 불량 * 지상4층 2구역 발신기 인근 블라인드 제거 * 지상2층 1구역 발신기 표시등 점등 불량 * 지상1층 망고식스 앞 발신기 표시등 점등 불량 * 지하1층 2구역 발신기 표시등 점등 불량 * 지상6층 1구역 휴대용비상조명등 점등 불량 및 탈락 * 지상5층 1구역 휴대용비상조명등 점등 불량 및 탈락 * 지상2층 1구역 휴대용비상조명등 점등 불량 및 탈락 * 지하1층 볼링장 기계실 인근 통로유도등 설치 요함
2. 피난시설 등	* 건물내 방화셔터·방화문 인근 물건 적치 여부 확인	* 지하1층 방재실 방화문 훼손 및 말발굽 설치(방재실 내 가스계 소화설비 설치됨) * 지하7층 기계실 방화문 말발굽 설치 * 지하7층 시설과 사무실 방화문 말발굽 설치(사무실 내 가스계 소화설비 설치됨)
3. 안전시설 등	* 안전시설등 유지 관리 여부 확인함	* 지하2층 PC방 내부 구조 변경 및 구획실 증가 * 지하2층 흡연실 내 경종, 휴대용비상조명등, 피난안내도 탈락
4. 임시소방시설	해당사항 없음

□ 기타 조치사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 전기분야		특이사항 없음
2. 가스분야		특이사항 없음
3. 건축분야		특이사항 없음
4. 기타분야		특이사항 없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

붙임  1. 화재안전조사 결과서 1부.  끝.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	정연도		류연하		전결 07/07
					박구순
협조	김동하