문서번호	기전과-4390
결재일자	2023. 7. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
조수호		문동하	07/11
			심형보
협 조

「겸재교 엘리베이터」

침수 조치 행동매뉴얼 수립 보고

2023. 7.

성동도로사업소

(기 전 과)

「겸재교 엘리베이터」

침수 조치 행동매뉴얼 수립 보고

겸재교 엘리베이터 침수 상황에 대응하기 위해 엘리베이터 통제기준 및 조치방법 등을 매뉴얼로 수립하고 보고드림.

□ 추진배경

○ 엘리베이터 침수 상황 발생 시 구체적인 매뉴얼이 없어 신속한 상황대응이 어렵고, 통제기준 등 명확하지 않아 매뉴얼 수립의 필요성 대두

□ 중랑천 침수 시 엘리베이터 대응방안

○ 강우 전 유의사항(평시)

- 기상특보(호우주의보, 경보 등)에 주의

- 중랑천 수위 확인(중랑천 통제 여부, 동부간선도로 통제 여부 확인)

○ 침수징후 발생 시 조치사항(강우 시)

	엘리베이터 통제 시기
○ 중랑교 하천 수위 *********(중랑천 둔치 진입 차단시점) 차단 ※ 긴급상황(중랑천 통제 등) 발생 시 기전상황실 당직자 확인 후 유지관리 업체에서 엘리베이터 통제 실시

○ 엘리베이터 침수 발생 시 대응방안(침수상황)

	- 긴급사항으로 엘리베이터 침수 발생 시 하부 침수 감지장치에 의해 자동으로 엘리베이터 최상부로 이동 후 정지(상황종료 시 정상작동) - 근무자 현장 도착 후 전기 차단 진행 - 엘리베이터 문 앞 침수 표지 부착

○ 상황종료 후 복구방법

- 엘리베이터 하부 배수작업 및 청소 작업 진행

- 엘리베이터 유지관리 업체 점검 및 수리 후 정상가동

□ 기전상황실 근무자 조치사항

○ 엘리베이터 침수 조치 행동매뉴얼 기전상황실 부착

○ 상황발생 시 매뉴얼에 따른 신속한 상황 대처

- 침수징후 발생 시 엘리베이터 유지관리업체 출동 요청

- 긴급 상황 시 기전상황실 현장 출동

□ 향후계획

○ 엘리베이터 침수 즉각 대응을 위한 원격제어 및 안내전광판 설치 진행 : *******

- 침수 발생 등 긴급상황 시 엘리베이터 원격 제어 및 안내문구, 안내방송 표출

○ 수립된 매뉴얼 교육 진행 : ***********

- 교육대상 : 기전상황실 근무자, 엘리베이터유지관리업체(광원엘리베이터).

붙임  겸재교 엘리베이터 침수조치 행동매뉴얼 1부.  끝.