문서번호	보건정책과-23289
결재일자	2023. 07. 12
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		보건정책팀장		보건정책과장		보건소장
엄재용		김현진		소명훈		07/12
						홍혜정
협조

2023년도 상반기 보건소 청사 안전점검 결과보고

보  건  소

보건정책과

2023년도 상반기 보건소 청사 안전점검 결과보고

시설물안전법에 따른 제3종시설물로 지정된 보건소 청사 시설물 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ	안전점검개요

□ 점검 개요

○ 점 검 명 : 종로구보건소 정기안전점검(2023년 상반기)

- 3종 시설물로 지정된 이후 매년 상,하반기 정기안전점검 실시

○ 기    간 : 2023.6.23. ~ 6.30.

○ 대    상 : 종로구 보건소 청사

○ 목    적 : 시설물의 안전점검과 적정한 유지관리를 통하여 시설물의안전과 효용 증진을 도모하기 위함

○ 관련근거 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제8조, 제11조

동법 시행령 제8조(안전점검의 실시 등)

○ 방    법 : 건축물 안전진단전문기관 대행

○ 수행기관 : (사)대한산업안전협회(대표 : 박종선)

○ 소요예산 : 990천원

Ⅱ	보건소 청사개요

□ 청사현황

○ 건축물 현황

- 연면적 : 3,440.9㎡ / 철근콘크리트조, 경량철골조 / 지하2층, 지상5층

- 준공(사용승인일) : 1993.2.26.

○ 시설물안전법에 따른 제3종시설물

- 지정일시 : 2020.9.25.

- 지정사유 : 준공 15년 경과된 연면적 1천제곱미터 이상인 공공업무시설

(공공관리주체가 관리하는 시설물)

Ⅲ	안전점검결과

□ 안전등급 : B등급

□ 중대결함 : 구조적 안전성에 문제를 야기할 만한 중대결함 없음

- 정밀안전점검 및 진단, 시설물 사용제한 등 필요치 않음

□ 주요 점검결과

부재(부위)	점검결과	조치필요사항
지하2층 발전기실 상부슬래브	균열, 백태	보수필요 진행여부 지속 관찰, Epoxy 주입공법 등으로 보수
지하1층 자치회관 강당 창고 상부보, 지하 2층 기계실 상부 슬래브	콘크리트 파취, 철근노출, 부식	보수필요 철근노출 및 콘크리트 박락부위 Chipping, 단면 복구
지하～지상층 조적벽체	균열, Joint이격	필요시 유지보수 V or U-cut 후 탄성씰링재 충진
지하～지상층 계단실, 복도, 조리실습실 벽체, 상부슬래브, 천장 등	누수흔적, 백태	보수필요 방수 보수 후 표면처리 공법
옥상바닥	시트방수 노후화, 들뜸, 파손	보수필요 방수 재시공
외부 치장 벽돌	일부 균열	필요시 유지보수 결함부 제거 후 마감재 재시공
외부 환기구	안전펜스 미설치	조치필요 안전펜스 설치 요망

※ 상기 균열 등 결함은 시급한 보수를 요하지는 않으나 장기적 유지관리계획에 의거 보수 필요

Ⅳ	향후계획

□ 장․단기적 보수계획 수립 및 시행

- 구조체의 내구성, 사용성, 안전성 및 미관확보 차원에서 장․단기적 보수계획 수립 및 시행

· 2024년 상반기 옥상 방수 및 안전펜스 설치 예정

□ 정기안전점검을 통한 점검결과 부위에 대한 지속적인 관찰 및 보수

- 차기 정기안전점검 : 2023년도 하반기 실시

붙임  '23년 상반기 안전점검 결과보고 1부.  끝.