문서번호	정수시설과-2141
결재일자	2023. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
손영일		최병희	07/13
			윤준성
협 조

[2024년 투자사업]

간선 저압 전력케이블 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  07.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

[2024년 투자사업]

간선 저압 전력케이블 교체 계획

장기간 사용(25년 이상)으로 케이블 절연상태 저하 및 부식이 발생할 우려가 있는 간선 저압 전력케이블 교체에 대하여 보고드림

1		현황 및 개선사항

□ 간선 저압 전력케이블 교체대상

케이블규격	수량(m)	설치년도	사용처	비 고
*********	***	****	*****************
*********	*****	****	****************
*********	***	****	******************* ************
*********	*****	****	********************* ******************
**********	***	****	***************** *************

※ 전력케이블 내구연한 20년 초과

□ 현장사진

간선저압케이블(송수펌프동)	공동구 케이블트레이	간선저압케이블(관리본관)

□ 교체 필요성

□ 장기간 사용 및 염소가스 등으로 인한 케이블 내부 절연체와 도체의        부식으로 누전 및 합선 등 전기사고의 발생 우려가 큼.

□ 간선케이블은 약품투입기, UPS설비, 제어설비 등 주요설비에 전원을        공급하는 것으로 사고시 정수생산에 지장을 초래.

2		개선계획

□ 노후된 중요 간선 저압 케이블 교체

□ 건    명 : 간선 저압 전력케이블 교체공사

□ 교체내용 : 전력케이블 교체 4,450m

□ 추진방법 : 2024년 예산반영 추진

□ 사업기간 : 2024.01월 ~ 08월

□ ****************

*********************************

*********************************

*********************************

*********************************

*********************************

********************************

********************************

□ 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

3		추진일정

□ ‘24. 01월 ~ 4월        : 설계도서 작성

□ ‘24. 05월               : 계약심사 등 실시

□ ‘24. 06월 ~ 8월        : 교체 시행

4		기대효과

□ 전기 사고방지 예방 및 안정적인 아리수 공급

□ 사고없는 정수센터로 직원의 안전한 근무환경 마련. 끝.