아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보[수유5배수지]

급수운영과-6838(2023. 5. 1.)호와 관련, 배수지 항청소후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

검사항목 위치	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	아연 (3.0mg/L이하)	망간 (0.05mg/L이하)	비고
수유5배수지	0.22	0.32	7.1	0.00	0.00	0.02	0.002

가. 검사대상 : 수유5배수지

나. 검사일시 : 2023. 7. 12.(수) 13:30~14:30

다. 검사결과 : 먹는물 수질기준 이내

끝.

	행 정 지 원 과 장
수신자	급수운영과장, 시설관리과장
주무관	정지현		수질팀장	백종준		행정지원과장	07/13
이재남
협조자
시행	행정지원과-12470	(	2023. 7. 13.	)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935(번동), 북부수도사업소	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3252	/전송	02-3146-3279	/	31337jjh@seoul.go.kr	/	대시민공개