문서번호	건축부-11188
결재일자	2023. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
장윤정		왕승찬	전결 07/13
			이형재
협조

「난지물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업」

실정보고 검토보고

2023.07.12.(수)

도시기반시설본부

(건   축   부)

「난지물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업」

실정보고 검토보고

「난지물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업」의 총인처리시설동 외벽 단열재 변경 실정보고가 책임건설사업 관리기술인으로부터 제출되어 적정여부를 검토하여 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 난지물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업

ㅇ 위    치 : 경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (난지물재생센터 내)

ㅇ 사업기간 : 2017.08.16. ~ 2024.05.10.

ㅇ 용    도 : 자원순환시설(하수처리시설)

ㅇ 총공사비 : 금15,009백만원

ㅇ 감리사/시공사: ㈜삼안 외2 / 에이스건설(주) 외 2

□ 실정보고 검토내용

ㅇ 관련근거

- 제9장 계약일반조건 제6절(공사 설계의 변경) 및 제7절(계약금액의 조정)

- 총인처리시설동 외벽 준불연 단열재 변경 설치[난지총인 제2023-457호, '23.7.4.]

ㅇ 주요 변경사항

- 건축법 개정에 따라 총인처리시설동 외벽단열재를 준불연재료로 변경

․ 건축법 시행령[2019.8.6. 시행] 개정: 외벽 방화 마감재료 대상 확대

⇒ 제61조 2항 3. 3층 이상 또는 높이 9미터 이상인 건축물

구 분		당초	변경	비고
** ***	**	*********	***********
	**	********	********	*********
			*******	********
****	**	*********	*********
	**	********	********	******************************

- 지붕 및 바닥, 천장 단열재 수량산출 오류 수정 및 설계내역 누락 반영

구 분		품명 및 규격	단위	당초	변경	증·감	비고
* * * * *	***********	*******************	*	*****	*	******	** **
		********************	*	*	***	***
		*******************	*	*	*****	*****
	**	*******************	*	*****	*****	***	**** ****
		*******************	*	***	***	**
		*******************	*	*	***	***	*******
* * * *	***********	*******************	*	***	*	****	** **
		*******************	*	*	***	***
	**	*******************	*	***	***	**	**** ****

ㅇ 공사비 검토사항

- 적용단가 검토

품명	규격	단위	단 가	비고
**********	*******************	*	******	******
	********************	*	******
*********	*******************	*	******
	*******************	*	******

- 공사비 증‧감현황

단위: 천원

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
직접공사비	119,650	162,325	+42,675
제경비	25,350	36,675	+11,325
부가가치세	14,500	19,900	+5,400
총공사지	159,500	218,900	+59,400

□ 검토의견

ㅇ 건설사업관리단 검토 의견

- 총인처리시설동의 외벽 마감재(단열재) 규격 및 수량 변경 실정보고 검토결과, 건축법 및 건축물의 에너지절약설계기준 개정에 따른 단열재 규격 변경 사유, 수량산출 오류 및 설계내역 누락에 따른 물량변경은 적정한 것으로 판단됨

ㅇ 보고자 검토 의견

- 건설사업관리단으로부터 제출된 외벽의 단열재 규격 및 수량 변경에 대한 실정보고는 적정하다고 사료되어 우선 승인 처리하고, 향후 방재시설부에 통보하여 계약심사 절차를 거쳐 공사금액을 확정하고자 함

붙임:  건설사업관리단 실정보고 서류(외벽 단열재 규격 및 수량 변경) 1부.  끝.