아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	통합수질혼화조 하수유입량 조정 등 공사시행 협조 요청

1. 서울특별시난지물재생센터 운영과-1861(2023. 7. 4.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업』의 통합수질혼화조는 난지물재생센터(이하 "센터") 요청에 따라 혼합처리수(총인+비총인)와 BY-PASS관으로 유입되는 1차 처리수의 혼합을 위해 기존 방류관로의 1·2처리장 바이패스관이 유입되는 하류에 설치되는 구조물로

3. 무중단 시공을 위해 1개의 방류관로(3.0m×3.0m)에서 처리 가능한 용량(980,000㎥/일)만  유입되도록 하수유입량을 조절하여, BY-PASS관을 통해 1차 처리수가 통합수질혼화조로 유입되지 않는 조건에서 시공토록 설계되었습니다.

4. 귀 센터에서 하수유입량 조절이 어려워 BY-PASS관 등에 차수벽 설치 등을 요청하였으나, BY-PASS관에 차수벽을  설치하더라도  초과 유입된 하수가 처리장을 통해 1개의 방류관로로 유출되어 처리용량 초과로 인해  처리장 및 방류관로 등에 역류현상 및 수질사고 발생이 우려되어  공사시행이 불가능한 실정으로 원활한 공사진행을 위해 하수유입량 조절 등 적정조치를 하여  주시기 바랍니다.

5. 하수유입량 조절이 어려울 경우 초과 유입된 하수의 영향을 최소화하기 위해 방류관로 설치위치를 방류관로와 바이패스관 접합지점 상류로의 변경을 검토코자 하오니 통합수질혼화조 위치 변경에 대한 귀 부서(센터)의 의견을 2023.7.19까지 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장), 서울특별시난지물재생센터소장
주무관	송종흔		환경시설과장	오열상		방재시설부장	07/13
이동훈
협조자
시행	방재시설부-8357	(	2023. 7. 13.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2432	/전송	02-6438-2459	/	fa10tk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)