문서번호	행정지원과-12585
결재일자	2023. 7. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
김미라	백종준	07/14
		이재남

통수전 수질검사 결과보고서

(월계배수지 3지)

2023. 7. 14.

북부수도사업소

(행정지원과)

통수전 수질검사 결과보고서

급수운영과-6838(2023. 5. 1.)호와 관련하여 배수지 항청소 후, 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2023. 7. 14.

보고자 : 환경6급 김미라

□ 검사대상 : 월계배수지(3지)

□ 검 사 자 : 김미라, 박순덕

□ 검사일시 : 2023. 7. 14.(금) 13:30~14:00

□ 검사항목 : 7개 항목

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준 이내

검사항목 위치	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	아연 (3.0mg/L이하)	망간 (0.05mg/L이하)	비고
월계배수지 (3지)	0.10	0.40	7.0	0.00	0.00	0.00	0.002	-

□ 기타사항

○ 수질검사 결과를 급수운영과, 시설관리과에 통보하고자 함.  끝.