문서번호	시설관리과-12012
결재일자	2023. 7. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
손현두		김영민	07/14
			이규현
협 조
	주무관			代이범환
	주무관			代이범환
	주무관			정양진
	주무관			이범환

2023년 6월 기전설비 월간점검 결과 보고

2023년 6월 기전설비 월간점검 결과 보고

2023.  7. 14. (금)

북부수도사업소

(시설관리과)

2023년 6월 기전설비 월간점검 결과 보고

아리수올림터, 증압장 및 배수지 기전설비의 사고를 예방하고 최적의 기기상태를 유지하기 위하여 순찰·점검을 실시하고 조치 결과를 보고함.

Ⅰ		관련 근거

□ 2023년 기전설비 유지관리 유지계획(시설관리과-1134호, ’23. 1. 18.)

Ⅱ		점검 개요

□ 기전시설 현황

ㅇ 아리수올림터 8개소(미아, 수유, 번동, 우이, 신상계, 쌍문1, 쌍문2, 중계)

ㅇ 증압장 34개소(강북: 13, 도봉: 9, 노원: 12)

ㅇ 배수지 8개소(공릉, 월계, 수유5, 수유6, 우이, 번동, 상계2, 4.19)

ㅇ 유량계 52개소(구역: 3, 중블록: 15, 올림터: 10, 배수지: 5, 증압장: 19)

ㅇ 전식방지시설 26개소(배류기: 1, 외부전원: 15, 희생양극: 10)

ㅇ 전동밸브 3개소

□ 점검 기간: 2023. 6. 1.~6. 30.

□ 점검반 및 순찰반 편성

ㅇ 기전팀장 외 4명

ㅇ 수리반(제어실장 외 1명)

ㅇ 제어실 교대근무 주간조 1명

ㅇ 유량계 유지관리: 본부 공간정보과 담당 또는 유지관리업체

ㅇ 전기안전 점검: 전기안전관리 대행업체와 합동점검

Ⅲ		점검 내용

□ 기전시설 점검 사항

ㅇ 수배전반, 제어반, 기동반, 모터펌프, 배수펌프 등 기전설비 정상 여부

ㅇ 배수지 전동밸브 작동 상태 및 수위 전송, 전기방식설비 상태

ㅇ 감시설비(CCTV, 무인경비) 및 유량계 정상 동작 여부

ㅇ 아리수올림터, 배수지 정리정돈 및 환경 정비 상태

□ 기전시설 점검 현황

일 자	아리수올림터	배수지	증압장	기 타
01(목)	신상계		수암사
02(금)	미아, 수유	수유6, 상계2
05(월)	미아, 수유, 우이, 번동	수유6
07(수)			쌍문1
08(목)	미아		쌍문1
09(금)	우이, 쌍문1, 쌍문2	공릉, 월계, 수유6, 우이	수암사
12(월)	미아, 수유, 번동, 신상계, 중계, 쌍문1		쌍문1, 중계
13(화)	쌍문1		삼각산, 벽산, 쌍문, 쌍문4,
14(수)	미아, 번동, 중계
15(목)	미아, 번동	번동	도선1, 도선2, 도선3
16(금)	신상계, 중계		수암사
19(월)			도선3, 상계5	BBM-1, 2
20(화)	수유, 우이, 쌍문1, 쌍문2	공릉, 월계
21(수)	신상계, 중계	수유6, 수유5		BBM-3, 14, 15
22(목)		월계, 수유6, 번동	우이2, 4.19, 도선1, 상계5	BB-3, BBM-5, 전동밸브(SK)
23(금)	신상계	공릉, 월계	삼각산	BBM-9 4-B-14, 15
26(월)	쌍문1, 쌍문2
27(화)	미아, 신상계		삼각산, 번동, 쌍문, 쌍문1, 쌍문3	BBM-9
28(수)	미아, 수유, 우이, 번동, 신상계	공릉	미아1, 동막2	BBM-9
29(목)			삼각산, 벽산, 미아1, 번동
30(금)			미아1, 무수골1	BBM-2, 9

일 자	시 설 명	주요 점검 및 조치 내용	비 고
01(목)	수암사 증압장	❍ 수암사 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 · (수암사 증압장) 통신 이상 발생에 따른 현장 점검 ⇒ 통신사 선로 공사 사전 미통보 문제 확인 및 시정 요청 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 전송반 온도 설정값 및 환풍기 가동상태 확인 - 모터펌프 및 배수펌프 동작 상태 및 접지 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 밸브류 등 누수 및 부식 상태 점검
08(목)	쌍문1 증압장	❍ 쌍문1 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 전송반 온도 설정값 및 환풍기 가동상태 확인 - 모터펌프 및 배수펌프 동작 상태 및 접지 상태 확인 · (쌍문1 증압장) 펌프2호기 전력케이블 온도 상승 발생 ⇒ 펌프2호기 전력케이블 재결선 조치 및 온도 정상화 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 밸브류 등 누수 및 부식 상태 점검
09(금)	공릉, 월계, 수유6, 우이 배수지	❍ 공릉, 월계, 수유6, 우이 배수지 기전설비 점검 - 배수지 수위계 작동 상태 점검 · (공릉 배수지) 5지, 6지 수위계 미작동 ⇒ 누전차단기 현장 복구(off → on) 후 정상 작동 확인 - 전기실 등 환기 및 청결 상태 점검 - 수배전반, 전송반 PLC, UPS 작동 상태 점검 - 판넬 내부 환기 FAN 작동 상태 및 동작 온도 확인 - CCTV, 방송설비, 경보시스템 작동 및 전송 상태 확인 · (우이 배수지) CCTV 미작동 ⇒ 누전차단기 현장 복구(off → on) 후 정상 작동 확인 - 배수지, 밸브실 등 출입구 보안 상태 점검
	수암사 증압장	❍ 수암사 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 전송반 온도 설정값 및 환풍기 가동상태 확인 - 모터펌프 및 배수펌프 동작 상태 및 접지 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) · (수암사 증압장) 인입관 압력값 이상 발생 ⇒ 인입관 디지털 압력전송기 교체 및 압력값 정상화 - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 밸브류 등 누수 및 부식 상태 점검
12(월)	미아, 수유, 번동, 신상계, 중계, 쌍문1 아리수올림터	❍ 미아, 수유, 번동, 신상계, 중계, 쌍문1 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송, 유량계 등 송수신상태 확인 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 · (쌍문1 아리수올림터) 펌프실 전등 2개 고장 발생 ⇒ 펌프실 전등 2개 교체 완료 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 밸브류 누수 및 부식 상태 점검 - 배수로 등 환경 정비 상태 확인 · (쌍문1 아리수올림터) 낙엽 청소 등 환경 정비 완료
16(화)	수암사 증압장	❍ 수암사 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 · (수암사 증압장) 한전 정전 발생 ⇒ 한전 선로 공사 사전 미통보 문제 확인 및 시정 요청 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 전송반 온도 설정값 및 환풍기 가동상태 확인 - 모터펌프 및 배수펌프 동작 상태 및 접지 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 밸브류 등 누수 및 부식 상태 점검
19(월)	도선3, 상계5 증압장	❍ 도선3, 상계5 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 전송반 온도 설정값 및 환풍기 가동상태 확인 - 모터펌프 및 배수펌프 동작 상태 및 접지 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) · (도선3 증압장) 토출 1번 압력값 이상 발생 ⇒ 토출관 1번 압력전송기 교체 후 압력값 정상화 확인 · (상계5 증압장) 토출 2번 압력값 이상 발생 ⇒ 토출관 2번 신호변환기, 압력전송기 교체 후 압력값 정상화 확인 - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 밸브류 등 누수 및 부식 상태 점검
20(화)	공릉, 월계 배수지	❍ 공릉, 월계 배수지 기전설비 점검 - 배수지 수위계 작동 상태 점검 - 전기실 등 환기 및 청결 상태 점검 - 수배전반, 전송반 PLC, UPS 작동 상태 점검 · (월계 배수지) 디지털 전력 계측장치 고장 확인 ⇒ 디지털 전력 계측장치 교체 작업 완료 - 판넬 내부 환기 FAN 작동 상태 및 동작 온도 확인 - CCTV, 방송설비, 경보시스템 작동 및 전송 상태 확인 - 배수지, 밸브실 등 출입구 보안 상태 점검
27(화)	삼각산, 번동, 쌍문, 쌍문1, 쌍문3 증압장	❍ 삼각산, 번동, 쌍문, 쌍문1, 쌍문3 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 전송반 온도 설정값 및 환풍기 가동상태, 접지상태 확인 · (삼각산 증압장) 전송반 판넬 지전압 발생 ⇒ 전송반 판넬 재접지 조치 후 정상화 확인 - 모터펌프 및 배수펌프 동작 상태 및 접지 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) · (번동 증압장) 인입 압력값 이상 발생 ⇒ 인입관 압력전송기 교체 작업 후 압력값 정상화 확인 - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 밸브류 등 누수 및 부식 상태 점검
28(수)	미아1, 동막2 증압장	❍ 미아1, 동막2 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 전송반 온도 설정값 및 환풍기 가동상태, 접지 상태 확인 - 모터펌프 및 배수펌프 동작 상태 및 접지 상태 확인 · (미아1 증압장) 모터펌프 2호기 고장 발생 ⇒ 모터펌프 2호기 교체 작업 완료(시설관리과-11341호) - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 밸브류 등 누수 및 부식 상태 점검

Ⅳ		점검 결과

붙임  2023년 6월 기전설비 월간 점검표 1부.  끝.