문서번호	정수과-5760
결재일자	2023. 7. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
문옥권		07/14
		김민섭
협 조	안전관리팀장		전준원
	주무관		김광묵

제어실 업무일지(7/13 주간)

2023. 7. 13.(목)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2023. 7. 13. (목) 주간		날 씨	비
생산책임자	문 옥 권 (C팀)	근무자 현황	9명 (정수장 : 7, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	문옥권 강명구 고장원 이서권 김현진 김동식
	15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	문옥권 강명구 고장원 이서권 김윤우 김동식
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 7월 자양 취수펌프 교체 운전 (매월, 1회) : 2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(7호 → 1호) : 7/3(월)

○ 7월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 1, 3, 6  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 0.4mg/L이상 유지 : 6/13(화) ~

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.50→ 0.54mg/L) : 6/19(월) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입 방지를 위한 주, 야간 전체 소등(작업∙점검 시만 점등)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAHCS	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
7/13 16:00	45.1	7.4(7.1)	34	-	-	30	-	1.0(-)	2.9 / 3.7	0.83

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 7/13(목)   ※ 문옥권(C팀) → 문성원(B팀)

○ 원수 탁도 하락으로 응집제 주입율 변경(PAHCS 32 → 30ppm) : 7/12(수) 22:50

○ 원수 PH 및 알카리도 상승으로 가성소다 투입 정지 : 7/12(수) 09:00

○ 고도 BY-PASS밸브실 배수펌프(B호) 작동 불량으로 점검 수리 중 : 7/12(수)

○ 활성탄흡착지(21지) 정수 유출밸브 작동 불량으로 점검 수리 중 : 7/10(월) ~

○ 배출수지(회수조 2지) 정류벽 보수작업 중 : 7/10(월) ~

○ 응집제 변경(PAC → PAHCS) : 7/5(수) 08:00 ※ Main Tank 5호 사용

○ 오존 주입율 변경(0.8 → 1.0) : 6/7(수)

○ 자양취수장 취수펌프 및 전 염소 투입 원격제어

	< 특이사항 >
○ 없음

끝.

약품보관탱크 반지하 시멘트 양생중으로 출입금지(장주혁 주임)