아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	한성백제박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	시설관리 업무일지(2023. 7. 13. 목)

시설관리 업무일지

1. 운영일자 : 2023. 7. 13.(목)

2. 운영현황

구분		구역	냉·난방 운영현황						조명현황	비고
			운영시간	온도 (℃)			습도 (%)		점등시간
				기준	현황		기준	현황
수장고		1-1	00:00~24:00	20±2	20.6		50±5	48.9
		1-2	00:00~24:00	20±2	20.8		55±5	53.1
		수장전실	00:00~24:00	20±2	22.1		50±5	46.6
		2-1	00:00~24:00	20±2	20.0		50±5	49.5
		2-2	00:00~24:00	20±2	19.9		45±5	44.3
		3	00:00~24:00	20±2	20.8		50±5	48.1
		4	00:00~24:00	20±2	20.3		50±5	48.2
		4-1	00:00~24:00	20±2	20.4		50±5	50.3
		임시	00:00~24:00	20±2	20.0		50±5	47.5
전시실		1	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		2	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		3	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
		기획전시	08:30~18:30	환기 및 냉방					07:15~19:20
홀		전시	07:00~09:00	환기 및 냉방					08:50~19:20
		교육	08:30~18:30	환기 및 냉방					-
강 당			-	-					-
사무동			07:30~11:30, 13:00~18:00	환기 및 냉방					-
임대사업장(2층)			10:00~21:00	환기					-
직원식당			09:00 ~ 17:00	환기					-
구 분			환기 운영시간			점등시간				비고
사무동 복도						07:00~21:00
수장고 복도						07:50~18:50
교육동 복도						08:50~18:10
보안실 앞						17:00~익일08:00
사무동 썬큰						20:00~22:30
주차장	지하 2층/3층		매시 10분			06:00~23:00
옥 외	지하 1층,1층					20:00~23:00
	옥상					20:00~23:00
화장실	사무동,전시동,교육동		07:00 ~ 19:00			사용자 관리
하해장
기계실,전기실,발전기실			07:00~07:05, 12:00~12:05, 17:00~17:05, 22:00~22:05			사용자 관리
중앙감시실/소화가스실			07:00 ~ 19:30(수시)			00:00~24:00
훈증실						사용자 관리

3. 시설장비 점검 및 작업내용

점 검 ( 작 업 ) 내 용
○ 시설 운영현황
지역 난방/급탕:		05:00~23:00	축 열 조:	97.5%
냉동기 1,2호기:		14:00~17:30,22:30~02:10	백업냉동기:
보일러 1,2호기:			지열시스템:	08:50~11:30, 13:00~17:30
○ 일일점검 사항					점검결과
시설 관리	수장고 온·습도 모니터링 및 항온항습기 유지관리				이상없음
	간이정화조(4개소) 펌프 점검, 몽촌역사관 누수점검				이상없음
	기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검				이상없음
	전층 조명 점등 상태 점검				이상없음
통합 관제	소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검				이상없음
	이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검				이상없음
	CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검				이상없음
	승객용 승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검				이상없음
건축 조경	박물관 시설물 주요 구조물, 사무실 순찰·점검 박물관 입구 진입광장, 외부 산책로, 배수로 순찰 점검				이상없음
통신	정보통신시스템 통합유지관리사항 점검				이상없음
○ 작업사항
시설 관리	오수간이 정화조 점검 4개소
	주간점검 전층 주차장 급배기휀 점검 및 그리스 주입 B1F 모자휴게실 선풍기 몰딩 작업
통합 관제	청사 방화순찰 주간 점검
건축	수유실 선풍기 2개소 설치 작업 B3F 주차장 스토퍼 1개소 파손 보수 외부 트렌치 배수로 낙엽 청소
통신	TPS실 FDF함 상태점검
○ 조치계획

붙임  수장고 온습도보고서 1부.  끝.

주무관	박도윤		주무관	김태훈		주무관	이지영		주무관	민흥기
주무관	윤희숙		총무과장	07/14
박성은
협조자
시행	총무과-7884	(	2023. 7. 14.	)	접수		(		)
우	05540	서울특별시 송파구 위례성대로 71, 방이동 88-20 올림픽공원내 한성백제박물관	/	http://baekjemuseum.seoul.go.kr
전화	02-2152-5847	/전송	02-2152-5879	/	ehdbs0701@seoul.go.kr	/	부분공개(6)