문서번호	정수과-5757
결재일자	2023. 7. 14.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
최원섭	박동식	07/14
		김민섭

고압가스(염소) 안전점검 및 설비점검(PSM)일지[취수장7/13]

2023년

자 양 취 수 장

【정수과】

****************

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검주기	점검결과	비고 (기준)
					09:30
1	안전거리 등		안전거리(1종,2종) 유지여부	**	**	****** ******
			다른설비와의 거리 유지여부		**
2	방호벽 등		적정여부	**	**	****** ******
3	시설등의 표시 등		경계표지 설치여부	**	**
			위험표시 설치여부 등		**
4	저장탱크	(가) 매몰식	전기적 부식방지조치 여부	**	*****
			지상에 경계표시 설치여부	**	****
			가스방출관 설치·적정여부 등	**	****
		(나) 탱크식	탱크실과 처리설비실 구분 설치 여부	**	****
			강제통풍시설 작동여부	**	****
			가스누출경보기 설치 작동여부	**	****
			탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부	**	****
			부식방지조치 여부	**	****
			가스방출관 설치·적정여부 등	**	****
			액면계 및 스톱밸브 적정여부	**	****
			방류둑 설치 및 적정여부	**	****
		(다) 지상식	부식방지조치 여부	**	*****
			과충전방지장치 적정여부 등	**	****
5	고압가스 설비의 기초 등		부등침하 유무 등	**	****
6	가스 설비의 재료 구조 등		가스설비의 구조 적정여부	**	**	***** *******
			방폭구조 적정여부	**	****
			불연성재료 및 가벼운 지붕구조 적정여부 등	**	****
7	고압가스 설비의 누설시험·강도 등		가스누출여부	**	***
			고압가스설비의 두께 적정여부 등	**	**
8	안전장치 등		압력계 및 안전밸브 적정여부	**	**
			긴급차단장치 밸브 및 경보장치 등 적정여부	**	**
			중화설비 및 이송설비장치 적정여부 등	**	**

번호	점 검 항 목	점 검 내 용		점검주기	점검결과	비고
					09:30
9	배관 등	배관의 설치장소 및 구조(2중관 등)적정여부		**	**
		표지판설치(지상백관)여부		**	**
		부식방지조치 여부		**	***	****
		신축흡수조치(굽힘관,신축이음등) 여부		**	****
		온도유지조치(차양 등)여부		**	**
		압력계·온도계 적정여부		**	**
		안전장치·수취기 적정여부		**	**
		접합방법 적정여부 등		**	**
		경계표시 설치여부		**	**
10	용기보관장소 등	불연재료로 설치여부		**	**
		통풍시설 및 가스누출경보장치 적정여부 등		**	***
		통풍시설 적정여부		**	****
11	저장설비실 등	저장실의 구분설치 여부 등		**	**
		확산방지조치 및 보호구 적정여부		**	**
12	독성가스 재해 설비	흡수설비 및 흡수제 적정여부		**	**
		경보장치 및 이송설비 적정여부		**	**
13	기타시설 등	정전기제거 조치여부		**	****
		비상전력 적정여부		**	**
		통신시설·통행시설 적정여부		**	**
		표준압력계 비치여부		**	**
		에어졸 충전시설 등 적정여부 등		**	****
		방재장비 및 물품등 안전설비점검		**	**
14	고압가스 저장실	액체염소 집합배관 가스압력	A라인	**	********
			B라인		********
		액체염소 계량저울	A라인	**	9,200***
			B라인		5,350***
15	기화기실	수온(℃) 및 압력(MPa)	A호기	**	81******
		기기 이상여부			****
		누설여부			****
		수온(℃) 및 압력(MPa)	B호기	**	***
		기기 이상여부			****
		누설여부			****
		수온(℃) 및 압력(MPa)	C호기	**	********
		기기 이상여부			****
		누설여부			****

***************
********* ********	****	310 631 340 322 368 355 339 630 646 359
********* *********	***	357 345 656 382 372 380 636 303 378
*******	6**	321 741 371 363 319 634
*******	7**	740 321 741 371 363 319 634
******	6 *	338 315 386 362 375 739
******	24**	390 364 384 637 389 629 735 311 624 320 352 309 640 314 305 310 374 635 738 627 376 660 366 335
*********	**
*******	**

*********	************ ***************** *********************************** *********************************** ************************************ ************************************ ********* ************************************** ************************************** *************************************** ************************************ ************************************* ************************************ *********** ************************************************* ******************************************* ****************************************** ************************** **************** ************************ **********************************) **************** ******************************************* ******************** ********** ******************** ******************** ********************* ****************** ************************ ************************** **************************

설비 점검 정비 및 유지계획(일상)

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비 압력용기 및 저장탱크 계통설비	염소 용기	A	4M- 101	일상 점검	예방 정비	합격품(사용승인 및 재검사 유효기간 확인) 여부	양호/점검요
						밸브 부식상태 확인	양호/점검요
						부식 및 부속품 상태 확인	양호/점검요
						가스누설 여부 확인	없음/점검요
	기화기 A	A	4M- 105A	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	가동/미가동
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요	81℃
						수위계 수위표시의 적정 여부	양호/점검요
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	양호/점검요	0.4MPa
						순화펌프 작동상태의 정상 여부	양호/점검요
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	양호/점검요
	기화기 B	A	4M- 105B	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	가동/미가동	운휴중
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						수위계 수위표시의 적정 여부	양호/점검요
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	양호/점검요
						순환펌프 작동상태의 정상 여부	양호/점검요
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	양호/점검요
	기화기 C	A	4M- 105C	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	가동/미가동
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요	80℃
						수위계 수위표시의 적정 여부	양호/점검요
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	양호/점검요	0.3MPa
						순환펌프 작동상태의 정상 여부	양호/점검요
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	양호/점검요
	진공 조절기 A	A	4M- 106A	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	양호/점검요
						부식 및 부속품 상태 확인	양호/점검요
						가스누설 여부 확인	양호/점검요
	진공 조절기 B	A	4M- 106B	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	양호/점검요	운휴중
						부식 및 부속품 상태 확인	양호/점검요
						가스누설 여부 확인	양호/점검요
	진공 조절기 C	A	4M- 106C	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	양호/점검요
						부식 및 부속품 상태 확인	양호/점검요
						가스누설 여부 확인	양호/점검요
	뚝도 염소 투입기 A	B	4M- 103A	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
	뚝도 염소 투입기 B	B	4M- 103B	일상 점검	예방 정비
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
	뚝도 염소 투입기 C	B	4M- 103C	일상 점검	예방 정비			운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	구의 염소 투입기 A	B	4M- 104A	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	구의 염소 투입기 B	B	4M- 104B	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	구의 염소 투입기 C	B	4M- 104C	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요

2023년 7월 13일

끝.