아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	성 북 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2023년 비상소화장치 형식개선 공사(보수) 완료에 따른 검수 결과 알림

1. 관련 근거

가. 재난관리과-3818(2023.7.10.)호 " 2023년 비상소화장치 형식개선 공사 완료에

따른 검수 및 주민교육 알림 "

나. 현장대응단-4463(2023.7.13.)호 “ 2023년 비상소화장치 형식개선 공사 완료에

따른 검수 및 주민교육 결과 알림 ”

2. 위와관련, 2023년 비상소화장치 형식개선 공사(보수) 검수 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 검수대상: 7호 외 5개소

나. 검수결과: 양호

다. 검수내용

1) 호스릴드럼 기우는 현상 조치완료

2) 호스릴 바로 잠글 수 있는 체크밸브 설치 완료

3) 배수 원활히 할 수 있도록 드레인 통로 확보작업 완료

4) 호스연결 스패너 구비완료.

끝.

	현 장 대 응 단 장
반장	김철		주임	김영기		지휘2팀장	채종호		현장대응단장	07/17
우경식
협조자
시행	현장대응단-4535	(	2023. 7. 17.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 성북소방서 현장대응단 진압대 (종암동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seongbuk/main/main.do
전화	02-6981-7351	/전송	02-2187-8204	/	cheol2id@seoul.go.kr	/	부분공개(5)