문서번호	정수과-5819
결재일자	2023. 7. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
문옥권		김민섭	07/17
			서한호
협조	정수시설과장		정인영
	주무관		김광묵

제어실 업무일지(7/14 야간)

2023. 7. 14 (금)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2023. 7. 14 (금) 야간		날 씨	흐림/비
생산책임자	문 옥 권 (C팀)	근무자 현황	9명 (정수장 : 7, 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                        (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
457,748	86,492	371,256	458,677	310,987	83,433	64,257	277,187	188,551	100.2	6,733	1,733

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	4.1	-	3.9	5.1	5.1	5.0
	전일 23:00	3.6	-	3.6	4.0	3.9	3.6

□ 수질현황

【원수 수질】                                                               (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	47.1	7.3	20.3	0.09	-	-	-	-	-	0.11
자양 취수	115.1	7.1(6.9)	20.8	0.08	-	-	-	-	28	0.56

※ 총조류수 :	640	cells/㎖	규조류 :	620	남조류 :	0	녹조류 :	0	기타 :	20	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.06	0.06	0.05	0.06	-	0.06	-	-	-
잔류염소	0.50 ~ 0.58	0.55	0.59	0.50	0.55	-	0.58	-	-	-

※ 여과지속시간 : 72시간 24분  , 활성탄흡착지 지속시간 : 96시간 00분

□ 정수약품 투입률                                                 (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
-	38	-	5.0	1.0(-)	3.7	4.8	-	0.84	9.28	2.72	2.67	3.89

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.17ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	23:05	권관오	한원일	1. 안전사고 예방
	05:05	김봉혁	김상신	2. 보안점검 철저

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	◎ 원수(자양취수) 샘플링 펌프 교체(1호→2호) : 7/14(금) 1호 점검 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 7월 자양 취수펌프 교체 운전 (매월, 1회) : 2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(7호 → 1호) : 7/3(월)

○ 7월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 1, 3, 6  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 0.4mg/L이상 유지 : 6/13(화) ~

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.50→ 0.54mg/L) : 6/19(월) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입 방지를 위한 주, 야간 전체 소등(작업∙점검 시만 점등)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAHCS	NaOH	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
7/15 6:00	176.1	7.1(6.9)	24	-	-	40	5	1.0(-)	4.2 / 4.2	0.86

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 7/15(토)   ※ 문옥권(C팀) → 이원열(A팀)

◎ 원수 탁도 상승으로 응집제 주입율 변경(PAHCS 45 → 38 → 40ppm) : 7/15(토) 06:00

◎ 원수 PH 및 알카리도 하락으로 가성소다(5ppm) 투입 중 : 7/14(금) 15:00

◎ 고도 BY-PASS밸브실 배수펌프(B호) 작동 불량 조치 완료 : 7/14(금)

○ 활성탄흡착지(21지) 정수 유출밸브 작동 불량으로 점검 수리 중 : 7/10(월) ~

○ 배출수지(회수조 2지) 정류벽 보수작업 중(장마 끝나면 작업 예정) : 7/10(월) ~

○ 응집제 변경(PAC → PAHCS) : 7/5(수) 08:00 ※ Main Tank 5호 사용

○ 오존 주입율 변경(0.8 → 1.0) : 6/7(수)

○ 자양취수장 취수펌프 및 전 염소 투입 원격제어

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(여름철 6월 ~ 8월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	87.3	140.2	222.3	138.68	134.8 (97.2%)	적용피크
사용량(kWh)	71,522	48,945	35,761	156,228		3,100 / 7,000
평균사용량(kWh)	7,152	6,118	5,960	6,510		금일피크
전력료(원)	6,243,871	6,862,089	7,949,670	21,055,630		2,962 / 6,574

끝.