아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강북아리수정수센터
수신	구의아리수정수센터소장(정수과장)
(경유)
제목	강북취수장 구의공급계통 전염소 투입지점 변경 협조 요청

1. 귀 센터 정수과-1478(2023. 3. 29.)호 『강북취수장 구의공급계통 전염소 투입 지점 변경 알림』 관련입니다.

2. 위 호에 의거 우리 센터 취수장에서 귀 센터로 공급하는 취수 공급계통 전염소 투입 지점 변경에 따라 아래와 같은 문제점이 발생되어 협조를 요청하오니 검토·조치하여 주시기 바랍니다.

가. 요청사항 : 구의제1착수정 전염소 투입 → 강북취수장 전염소 투입

나. 사    유 : 구의 계통 취수 도수관로에 염소를 투입하지 않아 잔류염소 측정기 시료(원수) 유입수 배관(PVC, 40A) 내부에 조개류, 이끼류 부착으로 시료수 막힘 현상 발생(잔류염소 측정기 측정 불가능 현상 발생 우려)

붙임  현장 사진 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	정정재		원수관리과장	07/19
노지문
협조자	주무관	이정호
시행	원수관리과-1323	(	2023. 7. 19.	)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682 (와부읍, 도곡리 1107-3)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5234	/전송	02-3146-2238	/	jjjeong65@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)