문서번호	시설관리과-12828
결재일자	2023. 7. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김민서	김형식	代김형식	07/19
			정진일
협 조

「광명~서울 고속도로 민간투자사업(4공구)」

부단수차단공사 시행에 따른 사전검토 회의 결과보고

2023. 7.

강서수도사업소

(시설관리과)

「광명~서울 고속도로 민간투자사업(4공구)」

부단수차단공사 시행에 따른 사전검토 회의 결과보고

서울지방국토관리청(민자도로관리과)에서 시행하고 있는 「광명~서울 고속도로 민간투자사업(4공구)」저촉상수도관 이설 및 부단수 차단 공사시행과 관련 공사품질 및 안전확보를 위한 사전 검토회의를 개최 후 결과를 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명: 광명~서울 고속도로 민간투자사업(4공구) 저촉상수도관 이설공사

○ 위    치: 강서구 ************

○ 공사기간: *************************

○ 공사개요

- ******************************************

- *****************
- ********************

- ************

○ 시행기관: 서울지방국토관리청 민자도로관리과

○ 시공업체: ************

○ 위 치 도

□ 추진계획

○ 부단수 차단공법 시행 검토

- 공사내용 : 기존관 D300㎜ 부단수 차단 후 저촉상수도관 이설

- 공사위치 및 차단개요

연번	위치	기존관재질	차단구경
1	********	닥타일주철관(DCIP)	D300mm

- 작업순서 및 소요시간

작업계획		작업시간	소요시간		비고
준비 및 토공	작업준비	20:30~21:00	30분	210분	현장도착 및 작업밸브 확인
	안전시설물 설치	21:00~21:30	30분		안전휀스 및 교통정리원 배치
	터파기 및 라인스토핑	21:30~00:00	150분		터파기 및 라인스토핑
부설 및 되메우기	터파기 및 관부설	00:00~03:30	210분	210분	터파기 및 관부설
	되메우기 및 포장	03:30~04:30	60분	60분	되메우기
마무리	현장정리 및 철수	04:30~05:00	30분	30분	물청소 및 주변정리
	합계

- 검토사항 및 조치계획

구간(구경)	검토내용	조치계획
******** (D300mm)	접합부 등에 대한 보강계획(전문가 자문 포함) 수립	부단수 차단공법 준수사항에 따른 시공 이행 조치
	이탈사고 방지를 위한 부단수차단 지점과 기존관 절단 지점간의 최소 매입길이 이상의 이격거리 유지 - 최소매입길이(8.2m) < 실제매입길이(10m)
	차단시설 설치 시 기존관 진원 확인
	비상연락망 구축, 비상사고 시 신속한 안전 조치
	차단시설 철거부분 마개플랜지 접합 후 되메우기 시행

□ 사전검토 회의개최

○ 회의개요

- 일    시 : '23.7.19.(수) 09:00 ~ 09:30

- 위    치 : 강서수도사업소 시설관리과 사무실(4층)

- 참 석 자 : 사업소, 감리자, 시공자

· 사업소 : 시설관리과장 등 4명(김형식, 강병길, 김민서)

· 감리자 : 건설사업관리기술자 1명

· 시공사 : 현장대리인 1명

○ 회의내용 및 결과

- 회의안건 : 저촉상수도관 이설공사 및 부단수 차단공법 시행시 공사 및 교통 안전 확보를 위한 사전검토

- 회의결과

· 부단수 차단 안전관리 철저 지시(기존관 이탈사고 방지대책, 안전보강 등)

· 교통안전을 위한 교통안전시설·안내간판 등 준비철저 및 교통안내원 사전 교육 실시요청

· 부단수차단공법(라인스토핑 등) 준수사항 이행(배수관 공문 참고)

□ 행정사항

○ 부단수 차단 및 원인자 이설공사 야간 시행에 따른 당직실 공사통보

○ 이설공사 완료 시 통수 전 수질검사 : 행정지원과(수질팀)

끝.