문서번호	정수시설과-2347
결재일자	2023. 7. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박병석		함태광	07/19
			성호준
협 조
	주무관			노성제

무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 7.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 계획

우리 센터 중요설비에 전력을 공급하는 무정전전원장치(UPS)의 교체주기 도래(경과) 축전지를 교체하기 위한 '24년 사업 계획임.

Ⅰ 사업개요

□ 사업명 : 무정전전원장치(UPS) 축전지 구매 설치

□ 주요내용

ㅇ 축전지 교체 (UPS 8대)

– 대상축전지 설치후 5년 도래

– 무누액밀폐형 연축전지 기대수명 : 3~ 5년

사업대상 UPS 현황

□ 대상 UPS 축전지

위 치	규격(설치)	수량(개)	위 치	규격(설치)	수량(개)
약품투입동 (2정수장)	12V 100AH (2019. 5)	20	탈수기동	12V 18AH (2019. 12)	16
여과지동 (2정수장)	12V 150AH (2019. 5)	20	배출수지동	12V 100AH (2017. 5)	20
오존접촉지동	12V 200AH (2019. 5)	20	TMS실	12V 65AH (2019. 5)	20
송수펌프동	12V 80AH (2019. 5)	20	수질자동측정기실 (1정수장)	12V 18AH (2019. 5)	20

Ⅱ 추진계획

□ 소요예산 : 46,200천원

ㅇ 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

구 분	개 소	규 격	금액(천원)	비 고
UPS 축전지	8	무누액밀폐형	46,200	• 철거·설치 포함

□ 추진방향

ㅇ 품질 확보 및 신속한 유지관리를 위해 국내 제조사 생산제품 설치 추진

ㅇ 설치일 기준으로 3개월 내 생산제품 설치

□ 추진일정

ㅇ 2024. 2. : 계획수립

ㅇ 2024. 3. : 구매 발주

ㅇ 2024. 4. : 철거·설치, 검수(사업완료)

붙임  1. UPS 운영현황 1부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.