문서번호	공원운영과-11272
결재일자	2023. 7. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
정은혜		박종환	07/20
			이인수
협 조
	주무관			김근혁

남산청사 전기설비

안전진단 결과 보고

2023. 7. 19. (수)

중부공원여가센터

(공원운영과)

남산청사 전기설비 안전진단 결과 보고

운영과장/담당관 : 이인수☎3783-5910 총무팀장 : 박종환☎5911 담당 :정은혜☎5957

청사 전기설비의 안전하고 원활한 유지관리를 위해 전기안전관리법 및 산업통상자원부 고시에 의거 전기설비 안전진단 후 결과를 보고 드림

Ⅰ		추 진 근 거

□ 추진근거

ㅇ 전기안전관리법 제22조 및 동법 시행규칙 제30조(전기안전 관리자의 의무)

- 전기안전관리자는 전기설비 안전관리를 위한 확인 및 점검을 해야 함.

ㅇ 산업통상자원부 고시 제2021-105호(전기안전관리자의 직무 고시)

- 전기설비 외관 및 절연저항, 변압기 점검, 전원품질 분석 등 (연간 1회)

ㅇ 공원운영과-8782(2023. 6. 7.)와 관련

Ⅱ		설 비 현 황

□ 수전전압: ********

□ 계약용량: *****

□ 설비현황: 수변전설비, 비상발전기

□ 청사 전기안전관리자: ***********

□ 진단항목

- 차단기, 누전차단기 설치 및 동작 상태 확인

- 차단기와 배선 용량 적정성 확인

- 배선 시공 방법 및 종류 적정성 확인

- 변압기, 발전기 2차 누설전류 측정 또는 절연저항 측정

Ⅲ		진 단 결 과

□ 안전진단 결과

ㅇ 진단일자: 2023. 6. 24. (토) 09:00 ~ 11:00

- 안전한 진단검사를 위한 청사 전기안전관리자 입회 후 일시 정전 시행

ㅇ 진단기관: 한국전기안전공사 서울지역본부

ㅇ 전기설비 안전진단 결과 (요약)

- 수·변전실 외관 진단: 특별한 이상 개소 없음

- 변압기 진단: 특별한 이상 개소 없음

- 계전기 / 차단기 진단: 특별한 이상 개소 없음

- 전선로 및 모선기기 상태: 특별한 이상 개소 없음

- 전력계통 운용: 특별한 이상 개소 없음

구분		주요 진단
저압설비	배선	케이블, 전선관 배선, 이동전선 등에 대한 규격 전선 사용 여부 피복손상 및 전선 접속부분 노출여부 충격, 압력 등으로 인한 합선 단선 위험 여부 물기, 습기 있는 장소에 사용하는 이동전선의 경우 지락 보호장치 시설 여부	부적합	절연저항 기준치 미만 규격전선미사용(VCTF)

- 부하설비: 절연저항 기준치 미만, 규격전선 미사용

- 발전설비: 특별한 이상 개소 없음

ㅇ 부적합 진단사항

Ⅳ		조 치 계 획

□ 진단 결과 경미한 지적사항으로 자체적으로 보완 조치

- 규격 전선으로 교체 및 습기 제거 예정(8월 中)

붙임  전기설비 안전진단 보고서 1부.  끝.