아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년도 하반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사 실시 알림

1. 관련근거

가.「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시」제5조 및 제6조

나. 안전지원과-14596(2023.07.19.)「2023년도 하반기 공기충전시설 공기품질검사 실시 안내」

2. 우리서에서 사용중인 호흡용 공기충전기 2대(현장대응단, 개화)에 대한 2023년도 하반기 공기품질(공기성분)검사를 위하여 다음과 같이 안내 하오니 공기충전기를 운영하는 현장대응단 및 개화119안전센터는 검사용 용기를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검사기간 : 2023. 7월중

나. 용기제출 : 7월 24일(월) 소방행정과 장비회계팀

다. 검사대상 : 2대(현장대응단, 개화)

라. 검사방법 : 한국소방산업기술원(KFI) 민원시스템 온라인 접수 후 검사 진행(검사수수료 결재 포함) ※ 장비회계팀에서 접수 및 수수료결재

마. 검사내용 : 공기충전기 공기샘플 포집 후 수분 등 7종 공기질 분석

바. 호흡용 공기의 품질 기준

□ 공기호흡기의 충전기 형식승인 및 검정기술기준 제17조(공기질분석) 충전공기의 성분은 상대습도 40% 이하, 상온에서 각각 다음 기준에 적합하여야 한다.

산소농도	이산화탄소	일산화탄소	수분	오일미스트	총 탄화수소	총 휘발성유기화합물
20~22% 이내	1,000ppm 이하	10ppm 이하	25㎎/㎥	5㎎/㎥	25ppm 이하	500㎍/㎥ 이하

3. 제출유의사항

가. 채취전 공기충전기를 충분히 작동시켜 공기 충전기 내부에 남있는 공기를 배출 뒤 새로 제조된 공기를 공기충전기와 고압용기(신형용기사용)의 연결부에서 채취

나. 용기 샘플 포집시 기존 공기를 급속히 배출해 주입구 하얀 서리가 끼면 수분과다로 불량이 발생되기 때문에 천천히 배출

다. 충전시 공기용기에 a4용지 이용 해당센터 표기, 붙임“공기충전기 샘플링기록표” 작성하여 용기와 함께(봉투에 담아서) 보내주시기 바랍니다.

라. 검사결과 조치 : 기준미달 공기충전기는 즉시 사용을 중지하고 제작업체 등

전문업체 수리 등 조치 후 공기품질 재검사 ➛ 합격 시(사용), 불합격 시(장비불용)

※ 2회 이상 연속하여 공기품질검사 불합격 공기충전기는 사용중지 후 차년도 우선 교체

붙임  샘플링기록표(용기에 붙이지 마세요) 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	현장대응단장, 개화119안전센터장
반장	반지현		행정팀장	양길남		소방행정과장	07/20
윤진욱
협조자
시행	소방행정과-6888	(	2023. 7. 20.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 현장대응단	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5120	/전송	02-6981-5100	/	qkswl3090@seoul.go.kr	/	부분공개(7)