문서번호	정수과-3495
결재일자	2023. 7. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		김경진	07/21
			성호준
협조

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

- 2024년 예산편성 관련 -

정수처리시설 청소 및 준설 추진 계획

2024. 7.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

2024년 정수처리시설 청소 및 준설 추진계획

정수처리시설의 물 때, 슬러지 등 제거와 부속설비 점검 및 정비를 위해 주기적으로 청소를 실시하여 정수처리 효율을 높이고, 퇴적토사류 준설로 소형생물 서식환경을 제거하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 상수도시설 유지관리 매뉴얼(환경부제정, 2007)

- 침전지 및 정수지는 매년 1회 정도 항을 비우고 청소 실시

○ 정수지 청소에 관한 업무지침[본부 생산관리과-1354(’04.5.28)]

Ⅱ		추진계획

□ 정수처리시설 청소

○ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 3월 ~ 12월

- 대상시설 : 9개 공정 총 78개지

구 분	계	착수정	응집지	침전지	여과지	활탄지	정수지	배출수지	배슬러지	농축조
개소(지)	78	4	12	12	22	16	4	2	2	4

- 청소물량 : 258,900㎡

- ****************

- 주요내용 : 정수처리시설의 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

○ 추진방법 : 전문업체 용역수행(저수조청소업 등록 업체)

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰

- 참가자격 : 서울시에 주된 사무소가 있고, 저수조 청소업 등록을 필한 업체

○ 주요과업(공정별 청소횟수 및 청소물량)

구 분	계	착수정	응집지	침전지	여과지	활탄지	정수지	배출수지	배슬러지	농축조
개소(지)	78	4	12	12	22	16	4	2	2	4
청소횟수		3회	3회	3회	3회	3회	1회	3회	3회	2회
청소량(㎡)	258,900	8,765	39,176	96,166	28,643	33,704	30,756	5,705	2,196	13,789

※ 청결구역(여과지 및 활탄지) 건물 내부의 바닥, 창문틀 등 물청소는 총 4회 실시

○ 추진일정

- 2024. 2월	:	용역계약 의뢰(시청 재무과)
- 2024. 3월	:	청소 관련 분야별(기계, 전기, 토목 등) 담당자 회의 개최
- 2024. 3월/8월	:	용역업체 직원 건강진단(병원체 감염 여부) 실시
- 2024. 3.~12월	:	용역시행
- 2024. 12월	:	준공

□ 정수처리시설 퇴적토사류 준설

○ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 4월 ~ 10월

- 사업대상 : 활탄지회수조 등 총 7개지

- ***************

- 주요내용 : 진공흡입차에 의한 퇴적토사류 준설

○ 추진방법 : 전문업체 용역수행

○ 계약방법 : 수의계약(지방계약법 시행령 제25조 제1항 5호 나목)

○ 주요과업(대상시설 및 준설기간)

대상시설	계	활탄지회수조	배출수지	배슬러지지	#2착수정
시 설 수(지)	7	1	2	2	2
준설기간(일)	3	1	1	0.5	0.5
바닥면적(㎡)	1,345	495 (55×9)	550 (25×11)	132 (22×3)	168 (12×7)

○ 추진일정

- 2024. 3월	:	용역계약
- 2024. 4.~10월	:	용역시행
- 2024. 10월	:	준공

□ 퇴적토사류 폐기물 처리

○ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 10월 ~ 12월

- 사업대상 : 준설된 퇴적토사류

- ***************

- 사업내용 : 폐기물관리법에 따라 위탁처리

○ 처리방법 : 지정폐기물 여부 분석 후 폐기물처리업체 위탁처리

※ 지정폐기물 여부 분석 의뢰

○ 분석대상 : 준설된 퇴적토사류

○ 분석기관 : 폐기물분석전문기관

○ 분석항목 : 폐기물관리법 시행규칙 별표1에 따른 유해물질 11개 항목

○ 계약방법 : 수의계약(지방계약법 시행령 제25조 제1항 5호 나목)

○ 추진일정

- 2024. 10월	:	폐기물 분석(폐기물분석전문기관에 지정폐기물 여부 분석 의뢰)
- 2024. 10월	:	폐기물 배출자 신고(광진구청)
- 2024. 10월	:	폐기물처리 용역계약
- 2024. 11월	:	용역시행
- 2024. 12월	:	준공

붙임 : 청소용역 설계서 1부.  끝.