문서번호	정수시설과-5541
결재일자	2023. 7. 24.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	07/24
			정인영
협조
	주무관		정고건

전기설비 월간점검 결과보고

(7월)

2023. 7.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2023년 7월

뚝도아리수정수센터 전기설비 월간점검 결과보고

우리센터의 전기설비 안전관리 계획에 의거 특·고압 수변전설비 및 전기설비에 대한 월간점검을 실시하고 결과를 보고 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「산업통상자원부고시 제2021-221호」전기안전관리자의 직무에 대한 고시

○ 「정수시설과 제587호」2023년 뚝도아리수정수센터 전기안전관리 계획

Ⅱ		추 진 목 적

○ 전기설비에 대한 정기점검을 실시하고 전기안전사고 예방

○ 전기기계기구 등 정확한 운용, 동작으로 전기재해를 예방

○ 전기설비 기능 및 작동상태 점검을 통한 설비의 노후화를 예방

○ 한전측 정전 또는 돌발 사고에 따른 정전시 신속한 복구 체계 구축

Ⅲ		설 비 현 황

구 분	점 검 항 목	사 용 전 압	설 비 용 량	비 고
뚝도아리수 정수센터	특·고압수변전 전기설비	22,900[V]	12,000[kVA]-(상용) 12,000[kVA]-(예비)	뚝도 S/S 뚝도 D/L 뚝도 S/S 수원 D/L
		6,600[V] /380[V]/220[V]	고압 변전실 총 4개소
		380[V]/220[V]	저압 전기실 총 5개소	수도박물관 별도수전
	비상발전기설비	380[V]/220[V]	디젤공냉식 발전기 총 3대
	태양광발전설비	1000[VDC]/380[VAC]	123.04[kW] 발전설비 총 3개소
	정류기배터리설비	380[VAC]/110[VDC]	송수펌프 변전실 총 5개소
	고압모터기동반설비	6,600[V]	고압모터기동반설비 총 17대	고압콘덴서반 17대
	전기차충전설비	380[V]/220[V]	충전기 7[KW] 총 2대

Ⅳ		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2023. 7. 13. ~ 24. (8일간)

○ 점 검 자 : **********************

**********************

○ 확 인 자 : ****************

○ 점검방법 : 점검서식에 의한 점검 및 점검기록표 작성

Ⅴ		점 검 장 비

적외선열화상분포측정기[FLUKE TIS55]	멀티테스터 [FLUKE 787B]
누설전류측정기 [FLUKE 369FC]	활선절연저항측정기 [HIOKI IR4053]

Ⅵ		점검대상 및 점검결과

구분	설 비 명	점 검 대 상	점 검 결 과	비 고
1	전 기 설 비	송수펌프 주 변전실	양 호
		중계펌프 지구 변전실	양 호
		2여과지 지구 변전실	양 호
		배출수처리장 지구 변전실	양 호
		1여과지 지구 전기실	양 호
		오존접촉지 지구 전기실	양 호
		약품투입동 지구 전기실	양 호
		염소제어동 지구 전기실	양 호
		관리본관 지구 전기실	양 호
		수도박물관 전기실	양 호
2	비상발전설비	중계펌프 비상발전기	양 호
		관리본관 비상발전기	양 호
		아리수복구용 발전기	양 호
3	태양광발전설비	송수펌프동 태양광발전설비	양 호
		배출수처리장 태양광발전설비	양 호
		2여과지 태양광발전설비	양 호
4	정류기배터리설비	송수 주 변전실 ALTS 배터리설비	양 호
		송수 주 변전실 정류기 배터리설비	양 호
		중계 지구변전실 정류기 배터리설비	양 호
		배출수 지구변전실 정류기 배터리설비	양 호
		2여과지 지구변전실 정류기 배터리설비	양 호
		여과지 지구전기실 정류기 배터리설비	양 호
5	전기자동차충전설비	전기자동차충전설비	양 호
6	고압모터기동반설비 적외선열화상분포측정	송수펌프 고압모터기동반설비	양 호
		중계펌프 고압모터기동반설비	주 의

○ 점검자 의견 :

중계펌프 고압모터기동반 5호 직렬리액터의 적외선열화상촬영결과 3상의 온도편차가 8.1℃ 발생하여 판넬내부 환기상태 등 지속 점검이 필요함.

Ⅶ		점검 사진첩

붙임  1. 전기설비 점검기록표(7월) 1부.

2. 비상발전설비 점검기록표(7월) 1부.

3. 태양광발전설비 점검기록표(7월) 1부.

4. 정류기배터리설비 점검기록표(7월) 1부.

5. 전기자동차 충전시설 점검기록표(7월) 1부.

6. 고압모터기동반 적외선 열화상 분포측정 기록표(7월) 1부.  끝.