출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금관리팀장	요금과장			결재
김수현		하태룡	07/24
			문주택
협 조

	명에 의하여 ************* 사용량 과다 민원접수된 건에 대하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 7. 24.
보 고 자 : 행정 7급 성명 : 김수현

보       고       내       용

건    명

지침비정상보고서(잠원동 19-XX)

내용

1. 수전 현황

주소	고객번호	성명	업종	구경	기물번호	비고
**************	*********	*********	***	**	***********

2. 급수 현황

ㅇ 해당 수용가는 2021년 1월에 철거 후 현재는 계속 공사 진행 중임.

ㅇ 해당 주소지는 공사가 시작된 이후 평균적으로 납기당 약 100㎥을 사용함.

ㅇ 2023년 7월 정기검침일인 7월 5일 지침 70500, 사용량 378㎥으로 확인됨.

3. 조사 내용

ㅇ 담당자의 현장 방문시 계량기 별침이 정지된 것으로 보아 누수가 있다고도 볼 수 없음.

일자	지침	사용량	2개월 환산 사용량
2023. 3. 6.(정기검침)	70006	90㎥(2납기 평균)
2023. 5. 4.(정기검침)	70122	116㎥
2023. 7. 5.(정기검침)	70500	378㎥
2023. 7. 18.(출장검침)	70515	15㎥	70㎥
2023. 7. 21.(출장검침)	70518	3㎥	61㎥
2023. 7. 24.(출장검침)	70521	3㎥	61㎥

4. 조사자 의견

ㅇ 계량기가 2012년 계량기로 만기시점이 한참 지난 점,

ㅇ 해당 수용가의 최근 평균 사용량이 약 100㎥인데 반해, 7월 납기에 378㎥이 나온 점,

ㅇ 이번 납기 사용량을 78㎥이라고 했을 시, 2개월 환산 사용량과도 크게 차이가 없는     점을 고려했을 때 백단위 지침비정상이라고 판단할 수 있음.

	5. 조치 사항 ㅇ 백단위 지침비정상으로 파악되어 지침비정상 계량기를 교체하고, 해당 사용량을 당월납기 경정을 통해 78㎥로 경정하기로 결정.

붙임 1. 2023년 7월 18일 계량기 사진 1부.

2. 2023년 7월 21일 계량기 사진 1부.

3. 2023년 7월 24일 계량기 사진 1부.  끝.