문서번호	수질과-6970
결재일자	2023. 7. 24.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
전훈상	이창하	07/24
		어용선

제10차 수돗물평가위원회 회의자료

2023. 7.

상수도사업본부

(생 산 부)

제10차  회의

2023. 7. 28.(금)

본부 2층 회의실

	<수돗물평가위원회>
회 의 자 료

서울특별시 수돗물평가위원회

목    차

1.	제9차 회의결과 보고	1
	가. 회의개요
	나. 회의결과
2.	제10차 정례회의 자료	7
	가. 7월 수질검사 결과 평가
	∘ 구의· 뚝도 수질검사평가서 : 붙임1
	∘ 수질검사성적서 : 붙임2
	나. 토의과제
	∘ '23년 수돗물평가위원회 조사사업 중간보고 (2건)
	∘ '23년 수돗물평가위원회 심포지엄 개최 관련
	∘ '23년 수돗물평가위원회 운영 관련
	다. '23년 8월 채수일자 및 채수지점 선정
	라. 제11차 정례회의 일자 및 장소 안내

1. 제9차 정례회의 결과

가. 회의개요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '23.6.29.(목), 16:30~18:30

- 장   소 : 제주도 세미나실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : *********************************

ㅇ 회의안건

- '23년 6월 수질검사 공표 및 결과 평가

- '23년 수돗물평가위원회 운영 관련

- '23년 수돗물평가위원회 조사사업 진행 사항 보고

- '23년 7월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

- '23년 7월 정례회의 개최 일자 및 장소 안내

나. 회의결과

ㅇ 2022년 6월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2023. 6. 7.(수) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

가. 수질검사결과

- 총트리할로메탄이 영등포가 유독 높은데 이유는?(*** 위원)

→ 영등포의 경우 원수 취수를 하류에서 하며 배관이 김. 정수센터별 취수 특성에 대해 주제발표시 다시 설명드리겠음

- 강북의 구리 값이 유독 튀는데 이유는? (*** 위원)

→ 옥내배관 재질의 영향으로 보임

나. 수돗물평가위원회 운영

▷ 수돗물평가위원회 조사사업 진행 사항 보고

→ 10차 정례회의시 중간보고 실시

▷ 수돗물평가원회 심포지엄 개최 관련

→ 향후 재논의 하여 확정

▷ 수돗물평가위원회 운영 관련

→ 정례회의 개최 요일 변경은 하지 않고 시간 변경에 대해 의견 수렴 후 확정

다. 기타사항

- 2023년 7월 채수일정 및 주관위원 선정

· 채수일자 : 2023. 7. 4. (화) 09:00 ~ 18:00

· 채수주관위원 : ******** 위원

· 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

· 정수장별 원, 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

- 제10차 수돗물평가위원회 정례회의 개최 일자 및 장소

· 일 자 : 2023.7.28.(금) 2층 회의실

· 안 건 : '23년 7월 수질검사 평가 및 공표 등

2. 제10차 정례회의 자료

가. 7월 수질검사 결과

ㅇ 시료 채수일 : 2023. 7. 4.(화), 비

ㅇ 채수주간 기상상황

월일 항목		6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4 (채수)
기온 (℃)	관측	26.5	24.2	25.3	27.7	26.7	29.1	26.1
	평년	23.4	23.4	23.5	23.5	23.6	23.7	23.9
강수량 (mm)	관측	0.0	63.8	1.0				61.8
	평년	6.0	7.9	9.8	11.0	10.6	10.9	8.7

※ 채수주간(’23. 6. 28. ~ ’23. 7. 4.) : 강수량 126.6mm

ㅇ 대상 정수장 : 구의, 뚝도 아리수정수센터

ㅇ 시료채수 주관 : ******** 위원

ㅇ 채수지점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
구의	중랑구 송림길 160 *****	중랑구 송림길 156 ************	중랑구 송림길 156 ************
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
뚝도	마포구 와우산로 168 ****	마포구 서강로9길 45 **********	마포구 서강로9길 45 **********

- 정수기 물 : 2개 지점

구 의		뚝 도
	∘ 회사명 : ** ∘ 모델명 : ******** ∘ 필터 : ** ∘ 제 조 일 : ********** ∘ 필터교환: *********		∘ 회사명 : *** ∘ 모델명 : ********* ∘ 필터 : ** ∘ 제 조 일 : ********* ∘ 필터교환 : *********

ㅇ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

ㅇ 검사기관 : 한국환경수도연구원

ㅇ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “분석보고서”,“결과서” 참조)

- 미생물 분야              : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 12개 항목 중 10개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’23.4월	’23.7월	’23.4월	’23.7월	’23.4월	’23.7월	’23.4월	’23.7월	’23.4월	’23.7월
구의	60	510	5.8	7.3	8.4	7.7	3.38	5.25	0.16	0.43
뚝도	50	490	5.9	8.0	7.9	7.5	2.15	6.48	0.09	0.45

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’23.4월	’23.7월	’23.4월	’23.7월	’23.4월	’23.7월	’23.4월	’23.7월	’23.4월	’23.7월
구의	공급계통	정수	0.06	0.05	0.37	0.43	7.3	7.0	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.06	0.05	0.22	0.21	7.4	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.08	0.17	0.18	7.5	6.9	0.003	불검출	불검출	불검출
뚝도	공급계통	정수	0.05	0.06	0.45	0.55	7.2	6.9	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.06	0.06	0.28	0.36	7.2	7.0	0.007	0.005	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.06	0.14	0.15	7.4	7.1	0.007	불검출	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
구의	공급 계통	직 수	7.1	0.21	0.9	0.024	0	불검출
		정수기	7.2	불검출	불검출	불검출	12	불검출
뚝도	공급 계통	직 수	7.0	0.36	0.8	0.041	0	불검출
		정수기	6.8	불검출	불검출	불검출	120	불검출

나. 보고 및 토의과제

ㅇ ’23년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 중간보고 (2건)

- 고도정수처리용 활성탄 품질에 대한 조사 <***********>

- 친환경 소비행동으로서 수돗물 음용 활성화 전략 연구<**************>

ㅇ ’23년 수돗물평가위원회 심포지엄 개최 관련

- 일시 : 10월중, 13:00 ~ 17:00

- 내용 : 개회, 주제발표(4건 내외), 종합토론 및 시민질의 응답

- 참석 : 시민, 학계, 시민·환경단체, 언론계, 상수도 관계자 등

ㅇ ’23년 수돗물평가위원회 운영 관련

- 정례회의 개최 일정 안내 : 매월 마지막주 금 10시

다. ’23. 8월 채수일자 및 채수지점 선정

ㅇ 채수일자 : 2023년 8월 1일(화) 09:00 ~ 18:00

ㅇ 채수 주관위원 :

ㅇ 채수 지점 선정

정수센터	공급수계	채수 지역	비고
광 암	광암배수지	송파구 27개동, 강동구 3개동
	오금배수지	송파구 5개동
	거마배수지	송파구 4개동
암 사	낙성대배수지	금천구 4개동, 관악구 22개동, 동작구 1개동
	신림6배수지	관악구 10개동
	독산배수지	금천구 1개동, 구로구 4개동
	노량진배수지	구로구 7개동, 영등포구 22개동, 동작구 25개동
	청담배수지	강남구 14개동
	반포배수지	강남구 5개동, 서초구 13개동
	방배배수지	관악구 1개동, 동작구 6개동, 서초구 5개동
	서초,양재배수지	강남구 13개동, 서초구 3개동
	일원본동	강남구 1개동
	내곡배수지	서초구 2개동
	길동배수지	강동구 18개동
	암사직송	강남구 3개동, 송파구 1개동

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수센터별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

라. 제11차 수돗물평가위원회 정례회의 일자 및 장소

ㅇ 일  자(안) : 2023.8.25.(금)

ㅇ 장  소(안) : 본부 2층 회의실

ㅇ 안     건  : '23년 7월 수질검사 평가 등

붙임 1. 수돗물평가위원회 수질검사 결과 분석보고서 1부.

2. 수돗물평가위원회 수질검사 결과서 1부.

3. 7월 수평위 수질검사 대상 지점 1부.  끝.